## Slide 1: سیکل تبرید
نام دوره : نصب محصولات Air condition
ACGB05.00.00.00 | کد فایل آموزشی
05 | شماره سرفصل
1393/07/6 | تاریخ تهیه
عباس محمدی | کارشناس فنی تهیه کننده
1393/07/22 | تاریخ آخرین ویرایش
عباس محمدی | سرپرست فنی تایید کننده

## Slide 2: سیکل تبرید تراکمی
سیکل تبرید

## Slide 3: تعاریف کلی در سیکل تبرید
دما يا درجه حرارت:
مي‌توان ميزان تراكم مولكولي يا ميزان گرماي يك جسم توصيف كرد.
تبريد:
به هر تحولي كه در آن حرارت از يك محيط گرفته شودتبريد گويند.
علم تبريد:
شاخه‌اي از علم است كه در آن به كاهش دادن و يا ثابت نگه داشتن
دماي يك فضا پرداخته مي‌شود
سيكل تبريد :
عبارت است از مجموعه عملياتي كه منجر به سرمايش يك محيط يا ماده مي‌گردد. اصل كار اين سيكل بر مبناي تبخير مادة مبرّد بنا شده است
.
سیکل تبرید

## Slide 4
واحد تبريد
معروفترين واحد تبريد تن تبريد است كه عبارت است از مقدار برودتي كه يك تن آب صفر درجة سانتي‌گراد را در طي يك شبانه روز به يك تن . يخ صفر درجة سانتي‌گراد تبديل كند
قابل ذكر است كه تن تبريد فقط نشان دهندة ميزان انتقال حرارت است و معادل 5/3 كيلووات و BTU\hr12000است
سیکل تبرید

## Slide 5
اجزای اصلی سیکل تبرید
Compressor کمپرسور
Condanser کندانسور
Epansion (لوله) فشار شکن
Evaporator اواپراتور
سیکل تبرید

## Slide 6
کمپرسور(1)
1:کمپرسور:
به طور کلی به دستگاهی گفته میشود که باعث افزایش فشار گاز
می شود وقلب دستگاه محسوب میشود
نمونه ای از کمپرسورهای متعارف در سیکلهای تراکمی
سیکل تبرید

## Slide 7: کندانسور
کندانسور که یک مبدل حرارتی محسوب میشود که گرمای جذب شده را به محیط بیرون انقال میدهد وانواع مختلفی از لحاظ دفع گرما دارد
طبیعی
آبی
هوای اجباری
سیکل تبرید

## Slide 8
فشار شکن(لوله مویی)
دستگاه کاهش فشار :
که مایع پر فشار رانده شده از کندانسور را به گاز کم فشار میکند. نوع متداول ان
  لوله مویی است که قطر کم و طول زیاد دارد
  شیر فشار شکن(حساس به دما مکانیکی)
  شیر فشار شکن(حساس به دما الکترونیکی)
سیکل تبرید

## Slide 9
شماتیک شیر فشار شکن
عکس مفهومی از عملکرد دستگاه فشار شکن
سیکل تبرید

## Slide 10
اواپراتور
یک مبدل حرارتی است که با جذب گرما وانتقال به کندانسور فضای
مورد نظر را خنک میکند
انواع مختلف ان
طبیعی
ابی
هوای اجباری
سیکل تبرید

## Slide 11
اساس کار سیکل تبرید
اساس کار سیکل تبرید:کمپرسور فشارگاز را بالا میبرد طبق قانون همزمان با بالا بردن فشار دمای گاز هم بالا میرود گاز داغ پرفشار وارد کندانسور شده گرمای گاز گرفته شده به مایع تبدیل میشود مایع با ورود به لوله مویی فشارش را از دست داده به پودرگاز تبدیل میشود گاز سرد کم فشار در اواپراتور گرما را جذب کرده وبا فشار کم به کمپرسور وارد میشود و کمپرسور باز فشار ان را بالا میبرد باز این مسیر ادامه دارد
سیکل تبرید

## Slide 12
حالات گاز در نواحی مختلف سیکل
خروجی کمپرسورتا ابتدای کندانسور: کمپرسور با اعمال فشارگاز پر فشار با دمای بالا تولید میکند
سیکل تبرید

## Slide 13
ابتدای کندانسور تا ابتدای دستگاه فشار شکن :گاز داغ پر فشار با از دست دادن دما به مایع پرفشار تبدیل میشود
دستکاه فشار شکن یا شیر انبساط
ابتدای کندانسور
درایر
حالات گاز در نواحی مختلف سیکل
سیکل تبرید

## Slide 14
حالات گاز در نواحی مختلف سیکل
انتهای اواپراتور
ابتدای دستگاه فشار شکن یا لوله مویی
انتهای دستگاه فشار شکن تا انتهای اواپراتور:مایع گرم از فشار شکن عبور کرده و به گاز سرد تبدیل میشود
سیکل تبرید

## Slide 15
حالات گاز در نواحی مختلف سیکل
انتهای اواپراتورتا ابتدای کمپرسور که با جذب گرما از کابین به گاز خنک تبدیل میشود
سیکل تبرید

## Slide 16
تقسیم بندی سیکل تبرید از نظر فشار
سیکل تبرید

## Slide 17
نمودار سیکل تبرید
سیکل تبرید

## Slide 18
سیکل تهویه مطبوع یک پارچه
این دستگاه اولین دستگاه نهویه مطبوع خانگی تراکمی بوده این دستگاه کل قطعات ان در یکه محفظه بوده که نیمی از ان در فضای سرد شونده و نیمیه دیگر ان در بیرون فضا برای انتقال گرما به محیط بیرون میباشد این دستگاه بنا به دلایل صدای بالا و اینکه قادر به ساخت ظرفیت بالا به دلیل حجم بیش از اندازه ان نبودند جای خود را به دستگاهای تهویه مطبوع دو پارچه دادند
سیکل تبرید

## Slide 19
نمای سیکل تهویه مطبوع یک پارچه
کندانسور
فن اواپراتور و کندانسور
کمپرسور
اواپراتور
ورودی هوای فضای بیرون
خروجی گرما جذب شده
ورودی هوای فضای سرد شونده
خروجی هوای سرد از اواپراتور
سیکل تبرید

## Slide 20
(spilet) سیکل تهویه مطبوع دو پارچه
این دستکاه که فعلا جای خود را به دستگاه جدیدی نداده دستگاهی دو تکه که تشکیل شده از دو قسمت .قسمتی که وظیفه پخش سرما را دارد(اواپراتور) و صدایی ندارد داخل فضای سرد شونده نصب میشود وقسمتی دیگر که توسط لولهای ارتباطی به قسمت دیگر نصب میشود که وظیفه دفع گرما که تشکیل شده از کمپرسور.کندانسور.دستگاه فشار شکن به این صورت صدای اضافه بیرون شنیده میشود
سیکل تبرید

## Slide 21
(spilet) نمای تهویه مطبوع دو پارچه
کمپرسور.کندانسور.فن دفع گرما
اواپراتور.فن جذب گرما
خروجی هوای سرد شده
ورودی هوای گرم محیط سرد شونده
لوله های ارتباطی
سیکل تبرید

## Slide 22
عمل وکیوم
پس از نصب دستگاه باید هوای داخل لوله‌ها و واحد داخلی را وکیوم کرد. به دلیل تخلیه کامل اکسیژن و رطوبت .به طوری که فشار وقتی به پایین ترین سطح خلا برسد حتی اگر اب داخل لوله باشد به گاز تبدیل میشود اب در این حالت در دمای 21 درجه به جوش میاید (رابطه مستقیم فشار و دما)
سیکل تبرید

## Slide 23
نمای وکیوم کردن
Low
High
باز
شير دو (سه) راهي
شير سه راهي
واحد بيروني
واحد داخلي
پمپ وكيوم
بسته
بسته
بسته
سمت مايع
سمت گاز
سیکل تبرید

## Slide 24
مبردها
مبرد سيالي است كه در سيستم تبريد براي دفع حرارت و توليد سرما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سيال مبرد بوسيلة جذب گرماي فضاي مورد نظر در اواپراتور دماي فضاي مورد نظر را پايين آورده و در كندانسور گرما را دفع مي‌كند.
گازهای مورد استفاده در سیکل تبرید
در اوایل رشد دستگاهای تهویه مطبوع گاز مورد استفاده در این دستگاه ها
این گاز که دارای کلر بوده و کلر باعث اسیب به لایه ازن وR22
افزایش گرمای جو زمین میشود این گاز به همین دلایل با
تعویض گردید این گاز خطر اسیب زدن به لایه ازن را نداردR410گاز
اما این گاز هنوز خطر گرم شدن زمین را دارد
سیکل تبرید

## Slide 25
رنگ کپسول های متعارف
سیکل تبرید

## Slide 26
مبرّد R-22
مبرّدي است كه در آن از كربن، هيدروژن، كلروفلوئور (CHCLF2) استفاده شده و غير قابل اشتعال و انفجار مي‌باشد. درجه سميّت بسيار -. پاييني دارد و داراي دماي جوش -40.8 سانتی گراد میباشد و همچنین این مبرد فرمول ترکیب خود را در حالتهای مایع .گاز.از دست نمی دهد و اثر خوردگی بسیار پایینی بر روی فلزات را دارد.
سیکل تبرید

## Slide 27
مبرد R-410
این گاز که هنوز جایگزینی ندارد از سال 2011 بعد دردستگاه های تولید شده وجود دارد این گاز از مخلوط دو مبرد دیگر با نسبت مساوی تولید شده نقطه جوش بیشتر وفشار کاری 1.6 بیشتر از 22 دارد این گاز به رطبوت بسیار حساس است و حتما دستکاه باید خوب وکیوم شود هنگام شارژ گاز این مبرد حتما باید به صورت مایع باشد
سیکل تبرید

## Slide 28
مقایسه دو گاز موجود در تهویه مطبوع
Item | R-22 | R-410A
(ODP)تهديد لايه اوزون (ozone depletes potential) | 0.0055 | 0
(GWP)گرم كردن جو كره زمين | 1700 | 1370
(at 25℃. Psi) فشار اشباع | 150 | 240
تركيب | گاز تک | (R32:R125 = 50:50) ماده مبرد تركيبي
نشتي | بدون تغيير در تركيب | تغييرات تركيب
شارژ دوباره | مايع/ گاز / هردو | در حالت مايع بايد شارژ شود
نقطه جوش (سانتيگراد) | -40.8 | - 51.4
سیکل تبرید

## Slide 29
R32
R125
R32-R125
در کپسول R-410شکل گاز
سیکل تبرید

## Slide 30
در کپسول R-22شکل گاز
R22 ((گاز
R22 (مایع)
سیکل تبرید

## Slide 31
R-410تشریح شارژ گاز
شارژ گاز 410 همانطور که گفته شد کپسول باید بر عکس شود تا مایع
خارج شود.در برخی از کپسول ها شیر انها طوری طراحی شده که در
حالت عادی گاز به صورت مایع خارج میشود که روی کپسول مشخص
شده است
اگر دستگاهی نشت پیدا کند کلیه گاز دستگاه باید خالی شود و بعد از وکیوم مجدد باید به صورت وزنی مایع شارژشود
سیکل تبرید

## Slide 32
R-410نمای شارژ گاز
Balance
طرف مايع
شير 2(3) طرفه
شير 3 طرفه
بسته
باز
كم
زياد
طرف گاز
باز
بسته
.
.
.
.
.
.
.
حالت عمود
سیکل تبرید

## Slide 33
R-22نمای شارژ گاز
Low
High
R-22
واحد بيروني
واحد داخلي
سمت مايع
سمت گاز
بسته
باز
شير دو (سه) راهي
شير سه راهي
باز
باز
سیکل تبرید