پکـــیج شـــوفـاژ دیـــواری مـــدل آتــرون

Wall Hung Boiler

## دفتـــــرچه ســرویــس و خـــدمـات

## March, 2014

هــــــــــد ف :

برای سرویس و نگه داری تنظیم گردیده .ATRON H 24و ATRON H 28 این دفترچه جهـت مونتاژ و دمونتاژ قطعات پکیج شوفاژ دیواری

دامنـــــه تـوضـحـــات :

به شــــرح زیــــر مـی باشـــدATRON H 24 و  ATRON H 28 این دفترچه شامل دستورالعمل خدمات وسرویس

ATRON H 24	(Room Sealed, Digital)

ATRON H 28	(Room Sealed, Digital)

فهرســـت منــدرجــات دفتــرچــه

1.	اطلاعات و نکات مهم مربوط به احتراق کارکرد دستگاه و ارائه سرویس و خدمات 	4

2.	اطلاعاتی که باید در اختیار مشتریان قرار گیرد 	5

3.	محتویات جعبه لوازم پکیج شوفاز دیواری (دستگاه ، سیستم )	6Error! Bookmark not defined.

4.	دستورالعمل نصـــب	7

5.	ویژکیها و عملکرد اجزای پکیج شوفاژ دیواری	10Error! Bookmark not defined.

1)	مـــدل شمــاتیــک (ATRON H 24 – ATRON H 28) 	13

2)	روش کار با دستـــگاه ( شوفاژ دیــواری)	14Error! Bookmark not defined.

3)	ویژگیــهای عمــومی 	16

4)	ابزار ووسایل مورد نیاز جهت تعویض ، سرویس و خدمات	Error! Bookmark not defined.18

5)	قطــعات یــــدکی 	Error! Bookmark not defined.18

1)	شروع جـــرقه زنـــی 	Error! Bookmark not defined.31

2)	شیــــــر پــر کـن	32

3)	اتصـــال الکتــــریکی	33Error! Bookmark not defined.

4)	کنتــــرل پنــــل	34

5)	نصـــب و راه انـــدازی 	Error! Bookmark not defined.35

6)	رفـــع کــد هــای خطــــا	39

7)	پــــــارامتـــرهــا	Error! Bookmark not defined.41

8)	هشـــــدارها	Error! Bookmark not defined.46

9)	ویـژگیـهـای حفـاظـت در سیستـــم	51Error! Bookmark not defined.

10)	تـوضـحـات اشـکـالات احتـمالـی	52Error! Bookmark not defined.

11)        قطعــــــــات الکتریـــــــکی	56

# 1) اطــلا عـــات  ونکــات مهـــم مربــوط احتـراق و کـارکـرد دستــگاه و ارائـه سـرویس و خـدمات.

به زمین اطمینان حاصل نمایید notr 1-   برای روشن نمودن دستگاه ابتدا از عدم اتصال سیم

( به این نکتـه کامـلا تـوجـه داشتــه باشــید)

. 2-   قبل شروع عملیات سرویس و خدمات منبع تغذیه برق و گاز را قطع نمایید .

اخطـــار  وجود دارد پس قبل از شروع به کار منبع اصلی برق را قطع نموده PCB.در 230V ACدر دستگـاه برق Stand-byدر زمان

3-   دریچه تخلیه شیــر اطمینان راشــل نموده و از محکم نمودن بی رویه آن خودداری نمایید .

. د. را چـــــک نماییــدNG / LPG 4-  طبق دستورالعمــل های ذکــر گردیـده در دفتـــرچه سرویــس حتمــا فشــار گــاز

5-  در هنگـام مونتاژ مجـدد سیستــم، قطعـات کوچـک ماننـد پیچ هـا ، مهــره ها ، واشــرها و اورینــگ ها را فراموش نکنیید

.بـاشـــد 1,25m و دستــگاه نبایــد بیشتــر از LPG 6-   طول شلنــگ ارتبــاط بیـن مخـتزن

. 7-   قبــل از شــروع به کار دستگاه چـــک نماییــد تـزریـق گــاز از منبـــع تغــذیه بـه میــزان حداقل لزوم جـــریان داشتــه باشــد

FAN MODELATION                    SELF ADAPTIONS SYSTEM                         MULTIFACTIONAL LCD

# اطــــلا عـــاتی بــاید در اختیـــار مشتـــریان قرار گیـــرد(2

1-  پکیج شوفاژ دیواری آترون احتیاج شما برای آب گرم مصرفی و آب گرم مدار گرمایشی را برآورده می سازد . جریان گاز با توجه به دمای مورد نیاز قابل کنترل می باشد ، این قابلیت باعث شده که شرایط دلخواه شما نسبت به کمترین هزینه برآورده گردد.

2-  استفاده از ترموستات اتاقی دمیر دوکــوم باعث بهبــود شـرایط مطلوب ودلخـواه شما در مکان مورد نظر با مصرف انرژی پایین می گردد

3-  دستگاه های که در مناطق سردسیر استفاده می گردد ، خطر یخ زدگی برای آنها وجود دارد ، در دستگاه آتروت با دارا بودن سیستم آنتی فریز می توان با منبع باز گاز از دستگاه استفاده نمود . این سیستم در زمانی که آب به 5 درجه سانتی گراد کاهش پیدا ککند قادر به این است که دمای آب را به 15 درجه سانتی گراد برساند ، این سیســـم اطمینــان خاطـر مشتـریان  محتـرم را از نظــر عـــدم یخ زدگــی در مناطــق ســرد سیـر را میسـر می سـازد .

توجـــــه : اگــر سیستـــم بـدون منبــع گــاز و بــرق قـابـل استفــاده نیســت

4-  در بروز مشکل احتمـالی برای سیستـم مشتریان محترم باید بدانند که با مرکـز سرویـس مجـاز تماس بگیــرند

دستگاه باعث شـرایط مطلوب تــر دمای آب گــرم مــدار گرمایشـــی جهـــت مشتـریان محتــرم مــی گردد“Comfort” 5-  مــود

دمای خـروجی آب گرم مـدار گرمایشی را در شرایط مطلوب محیطی نسبت به پایین ترین مصرف انرژی تنظیم نماییمEcoمی توانیم با استفاده از مـود -6

Eco     Comfort

3) محتویـــات جعبـــه لــوازم پکیــــج شـــوفــاژ دیـــواری (دستگــاه ، سیستــم) :

ایــن سیستــــم در دو جعبــه می باشـــد.

- جعبــه بزرگ شــامل پکیــج شــوفــاژ دیــواری وجعبــه کوچــک شــامل کیــت دودکـــش مــی بــاشد (تصــویر1)

- براکـــت دستـــگاه کــه جهــت نصــب روی دیــوار استــاندارد و قـرار گرفتــن دستــگاه روی آن. (تصــویر 2)

- دفـــرچه راهنمای مصــرف کننـــده (تصــویر3)

- تــعداد دو عـــدد پیــچ ورول پلــاک دیــواری.(تصـــویر 4)

لولــه های مســـی و قطعــات در تصــاویر بالا بــه صــورت اختیــاری انتــخاب مــی گــردد

# (4 دستـــور العــــــمل های نصـــــب.

C12, C32, C42, C52, C82 and B22P  انواع سیستمهای دودکش برای اخراج گازهای حاصل سوخت دستگاه

### B22P استـفاده  با دودکـــش نوع

استفــاده در یـک اتـاق مجــزا :

اتاقی که پکیج شوفاژ دیواری در آن نصب شـده است بالید خوب تهویــه شده  و حداقل باید 12 متر مکعب حجـم داشتـه باشـد .-1

2-  همیشـه هوای تمیز باید وارد اتاق شود . برای تامین هوای تمیز ، دو روزنه هوت هر کدام با مسـاحت 75 یاتنتیمتر مربع باید در دیواره خروجـی اتاق نصب شوند ( در شکل پایین )

3-  یک روزنه هوا بایـد در نزدیکـی سقف قرار داده شود و باید حداقل 180سانتی متر بالای کف اتاق باشـد .

4-  روزنه دیـگرهوا باید در نزدیک کف اتاق باشـد . بجای این روزنه هوا ، می توانید 4 سانتیمتر از لبه پایین در ، ببریــد تا هوا جریان داشته باشد .

اسـتـفاده در یـک اتـاق ترکیبـی :

اگـر اتاق دارای شرایـط ذکـر شـده د بالا نبود و با اتاق دیگری در ارتباط بود موارد زیر باید رعایت گـردد :

باشــد .Atron  H 28   و 28 متر مربع برای مدل  Atron  H 1-  حجم ترکیبی باید حداق 24 متر مربع برای مدل 24

2-   بین اتاقها باید دو روزنه هوا هر کدام با مساحت 75 سانتی متر مربع قرار داده شود یا از یک روزنه هوا که مساحت مفید آن 150 سانتی متر مربع است ، استفاده شود .

3-  هوای تازه باید از طریق دوروزنه هوا که هر کدام 75 سانتی متر مربع مساحت دارند ، وارد اتاق شود یا از یک روزنه هوا که مساحت مفید آن 150 سانتی متر مربع است وارد اتاق شود . در این حالت ، از مجرای 10 سانتی متری مستقیمی که 300 سانتی متر مربه طول دارد هم می توان برای تهویه استفاده کرد . یا می توان از یک زانوی 90 درجه با طول برابر با 3 متر و زانوی 45 درچه با طول برابر با 5/1 متر هم استفاده نمود .

اســــــــتـفـــاده در یــک اتــاق تـرکیبــی  :                                                        اســــــــتـفـاده در یـــک اتـــاق مجـــــزا :

هنگــام محـتل نصـتب نکــات زیــر را در نظــر داشتــه بـاشیـــد :

1-  محیط نصب نیاید دارای بخـار اسیـدی باشـد .

2-  دستگــاه را در میان مواد قابل انفجــار نصــب نکنیــد .

3-  دستگــآه را در کنار پلکــان راهروها یا نور گیــر ها وصــل نکنید .

4-  دیگ بخار را کنار یا بالای فــر ، کــوره ، رادیاتور ، اجـاق یا لوازم گرم کننده مشـابه قــرار ندهیــد ..

5-  دستگاه را در فضای باز یا فضایی که ممکن است در آن منجمد شود قرار ندهید . لزوما دستگاه را در انجام عملیات سرویس وجود داشته باشد .

6-   دستگاه را باید روی دیوار مقاوم در برابر آتش و وزن سیستم نصب گردد . اگر دیوار در برابر آتش مقاوم نباشد باید از عایق مناسب بین دیوار و دیگ بخار استفاده کنید . همچنین از عایق بین سوراخ دودکش و دیواره هم استفاده کنید .

7-   اگر دستگاه روی میز یا کابینت نصب شود یک فاصله 3 سانتی متری بین دستگاه و کابینت در نظر بگیرد .

8-   دستگاه را روی دیواره دودکشهــا نصب نکنید .

5)- ویـــژگــــی هــا و عملکـــرداجـــزای پکیــــج شـــوفاژ دیـــواری

بـــرنــر حــرارتـی :

دریچـــه های مشعـــل گونـــه کــه با تغـــذیتـه گــاز گـــرما ایـــجاد نمــوده.

الکترود جــرقه زن :

ایجـــاد جـــرقه بـــرق جهــــت شـــروع بــه کار و مشتعـــل شـــدن بـــرنـــر (مشعـــل)

یـون تشخیــص شعلــه :

یون تشخیص با ارسال ولتاژهای کم و پایین ، آتش مشعل را کنترل نموده و اگـر شعله وجود نداشته باشد ، با ارسال سیگتال به واحد کنترل ، شیر گاز بسته  خواهد گردید .

شیـر گــاز :

کنتـــرل و تنظیــم ورود گــاز و فشــار گــاز ورودی بــه سیستــم

ترانســـفورمر الکتــــرود :

تــرانسفورمــاتور همــاهنگ بــا شیـــر گــاز بــا دستــور کنتــرل پنـــل شـــؤوع بـــه کـــار مــی نماید.

(PCB) کنتـــرلیـــنگ سیستـــم

سیستم کنترلینــگ دستــگاه تــمام کـار کرد و فــرمامیــن پـــرشــر هــوا ، پــر شــر آب ، الکترود جــرقــه زن ، یــون تشخیــتص شعلــه فـــن ، ان تی سی ها ،و تمام قطعات الکترونیکی که در سیستــم وجــود دارد را انجــام می دهــد .

فــــن  :

جهـــت تســــریـــع خروج گـــازورودی به کانال دودکش پکیـــج شـــوفــاژ دیـــواری

تــزریـق گــاز با نازل  :

جهـــت تزیـــق گـــاز بـه قسمـــت مشعـــل ( بـــرنـــر) استفـــاده مـــی گـــردد.

مانیفولـــد گــاز :

منیـفولــد گاز شامل نـازل انژکتــوری می شــود که گــاز را از شیـر گــاز تحــویل وبـته کمــک نــازل انژکتــوری ، تغذیــه گاز مشعــل را صــورت مـی دهــد..

مبــــدل اولــــیه :

گرمای که نتیجــه و حاصــل احتــراق مشــعل بوده و تــوسـط لانک های مسی وسیستم لولــه ای که در بالای مشعــل ، به آب مدار منتقــل می شود کــه این لانکهای مســی لولـه ای انتقال گـرما را صورت پـذیـر می سازنــد را مبدل حرارتی ویا مبدل اصلــی می گــویند ..

شیـــر اتــوماتیــــک پمـــــپ :

هــوای باقــی مـانده در پمــپ کــه در مــدار گـرمایشــی قـرار گرفته توسط شیر اتوماتیکی کــه در بالای پمــپ بوده خارج گردیده.

پــــرشـــر هـــــوا :

جهــت کنترل عمملکــرد سیستــم مجــاری دودکــش ، پــر شــر هــوا ایجاد گردیـده کـه بـه صــورت وکیــوم تمـــام کـار کرد فـــن و شــرایط انســـداد دودکــش را ازطریــق سیگنــالـهای ارسالــی ودریافتــی از واحد کنترل،چــک نموده و شــرایط ایمــن را ایجــاد مـی نمـاید..

ترمــوستـات حـــــد : (125ºC)

ترموستات ایمنی حــد استفاده شـده در سیستم وبه محـض بالا رفتن دمـای مبـدل حرارتـی از حـد مجاز (به مـرز 125 درجه سانتی گراد )   ترموســتات با ارسال سیگنال به واحد کنترل دستگاه ، سیستم را خاموش نموده . این موضوع براثر آب جوش موجود در مبـدل صورت می پذیرد .

تــرموستـــات حـــــد : (98ºC)

اگر در سیستـم حرارت در مـــدار از 98 درجــه سانتی گــراد بالاتــر رود این سنســور فلــزی که بروی لــولــه مســی مدار گرمایشــی قـرار گرفتــه و بــا ارسال سیگنــال از واحـــد کنترل شیـر گــاز را می بنــدد و خطـای مـذکور را بـرروی ال سی دی نمایش می دهد..

: بـــای پـــــس اتــومــاتیــــــک (غیر قابـــل تنظـیــم

اگــر جریـان مـدار گر مایشـی کاهـش یابــد ، خــط بــای پــس اجازه می دهد گــردش جــریــان در مــداری کوچــک صــوررت پــذیـرفتــه و سیستـــم بدون آب فعــالیــت ننمایید .

شیــــر پــــر کـــن :

جهت پـــــر نمــودن سیستـــم حـــراتــی از آب کـــه این قسمـــت در پاییــن دستـــگاه قــرار گـــرفتــه اســـت.

سنســـــور جــــریان :

با حـس جریان آبگـرم مصـرفی و ارسال سیگنال آن بــه واحد کنترل (بـرد)بـه منظـور تغییـرکار شیرسـه راهـه ازمـدار به آب گرم مصرفی

شیــــر ســــه را هــــه :

شیـر ســه راهـه بــا تـوجـه به فرمــان واحـد کنترل هنگـتامی که مصـرف کننده مــدار آب گر م مصرفـی را باز نمــوده ، موقعیــت از مـدار گـر مایشــی به مدار مصرفــی به کمک شیــر ســه راهــه تغییر می یابــد ، موقعیـــت شیـر ســه راهه بــه طـور معمــول بـاز به موقعیــت مــدار گـرمایشــی می باشـد .

مـــوتـــــور شیــــر بــــرقـــی :

مـــورد استفــاده بــرای تغییـــر وضعیـــت دریچــه رفــت جهـــت مــدار گــرمایــشی و یــا آب گـــرم مصـــرفــی (تغذیــعه ولتــاژ230 ولـت)

مبــــدل ثــانــــویه :

بــــرای انتقـــال حـــرارت بــه آب جهــــت تســـریع در اسـتـفــاده از آب گـــرم مصـــرفـــی با شـــرایط ایـــده آل.

هــــود فـــــــن  :

جمـــع آوری گـــاز هــای احتـــراق و خـــروج آنهـــا از طـــریق کــانال دودکـــش که در بالای مبـــدل حـــرارتــی اولیــه قــرار گــرفتــه

مجــاری دودکــش  :

سیستـــم مجــاری دودکـــش جهــــت ارســـال گـــاز های احتـــراق بـــه بیـــرون استفـــاده مـــی گردد.

شیــــرا طمینـــان  :

شیــراطمینان زمانی عمـل مـی نمایـد کـه فشـار مــدار گرمـایشـی بالای 3 بـار قــرار گـرفتـه که هدف ان ایجاد ایمنـی بالا جهت مـدار گـرمایشی می باشـد

پــــرشــــر آب :

جهــت انــدازه گیـــری فشــار آب جهــت مــدار گـرمایشــی و آب گــرم مصـــرفی مــی باشد و بر اســـاس فشـــار آب ، واحـــد متوقـــف و یــا شـــروع بــه کـــار مـــی نمایــد .

.

محفظــــه احتـــراق  :

اتــاقی کــه در آن احتــراق تحقق مــی یابــد . محفظــه احتــراق شــامل مشعـــل و مبـــدل اولیـه مـــی باشــــد.

منبـــــع انبســــــاط :

کنتــرل حجـــم آب گرم مـــدار گـــرمایشـــی کــه دمــای بالای قــرار گـرفـتـــه .

پمـــــــپ  :

جهـــت گردش آب در مــــدار گــرمایشـــی

سنســــور برگشتـــت مـــدار گــرمایشــــی  :NTC

کنتـــرل می گــردد .BMUسنجش درجـــه حرارت آب مـــدار گرمایشـــی همیشـــه از طریــق

(اکو) مشعــل کار خود را قبل از اینکـه درجه آب مدار به 3 سانتی گراد برسد ، متوقف می سازد .“eco”در مـــود

(دلخـواه) مشعل کار خود را قبل اینکه درجه آب مدار به 5 سانتی گراد برسد ، متوقف خواهد شد .“comfortدر مـــود

فیلتـــــــر :

فیـــلـتر جهـــت گـــرفتن سختــی آب ، گـــرم مصـــرفی و مـــدار گرمــایشـــی

سنســــور دمــای آب گرم بهـــداشتـــی (غوطـه ور) :

بـــرای انــدازه گیـــری دمــای آب گـــرم مصــرفــی

مــانـــومتــــر:

بعد از نصــب بـه منظــور شــروع بــه کــار پکیــج شــوفاژ دیــواری از فشــار سنــج آنالــوگ استــفاده مــی گرددد کــه مشتـــری را قادر مــی ســازد جهـــت دیــدن فشـــار آب مــدار گــرمایشــــی .

تــوجـه : در صورتی که کیـــج مانومتـــر در حالـــت خلاء فشــاری را نشــان دهــد که با فشار خوانده شــده در صفحه مغـــایــرت داشتــه ، این یک اشکــال در سیستـــم به حســاب نمی آید ..

# (ATRON H 24 – ATRON H 28)1) مــدل شمـــاتیــــک

# 2) روش  کــار بـا دستــگاه  ( دستــگاه)

دستگاه زمانی آماده شروع به کار می باشد که تمامی شرایط الکتریکی مدار گرمایشی و مدار آب گرم مصرفی و گاز مورد نیاز دستگاه برآورده شده باشد .

می باشد .ولوم در حالت ((1)) در مود تابستانه دستگاه درمدار گرمایشی کار نمی کند stand by وقتی ولوم در حالت ((2)) باشد ، دستگاه در .در زمستان دمای مدار گرمایشی را بوسیله ولوم اول در مود زمستانه قرار دهید .

شرایط کارکرد دستگاه به ترتیب زیر می باشد :

1-   بوسیله شیر پر کن مدار گرمایشی را پر نمایید .

که  مابین مدار گرمایشی و مدار آب گرمایشی برگشت قرارگرفته در زمان نیاز بصورت اتوماتیک عمل می کند . By-passمدار  2-

3-   سنسور فشار آب که در مسیر برگشت مدار گرمایشی وجود دارد ، فشار آب را محاسبه نموده و این اطلاعات را به برد الکترونیکی به عنوان داده های اطلاعاتی انتقال می دهد . اگر فشار مدار گرمایشی لازم وکافی نباشد با فرستاندن کد خطا برروی ال سی دی ، مشکل نمایش داده می شود .

4-  میزان حرارت در دستگاه بوسیله برد الکتریکی محاسبه گردیده و اگر آب گرم مدار وجود نداشته باشد ، مشعل به مدت بیشتری روشن خاهد ماند .

5-   فلــو سوئیچ (سنسور جریان ) میزان جریان آب گرم مصرفی را اندازه گیری کرده ، اگر جریان آب گرم مصرفی به اندازه کافی وجود نداشته باشد برد الکترونیکی شیر سه راهه را برای مدت زمان بیشتری با نگه می دارد ، مشعل نیز مدت زمان بیشتری زیر بار خواهد ماند .

6-  برد الکترونیکی با توجه به داده ها ی اطلاعاتی سنسورها  پمپ و فن را بکار می اندازد .

7-   میزان کارکرد فن بوسیله پرشر هوا سنجیده می شود ، اگر میزان فشار دینامیکی کافی نباشد پمپ و فن نیز از آمادگی فعالیت خارج و بر دالکترونیکی اجازه روشن شدن مشعل را نمی دهد .

8-  ترموستات اطمینان میزان امنیت دستگاه را ا طریق فرامین برد کنترل می نماید .

9-  بعد ا کنترل هوا و باز بودن لوله دودکش  توسط پرشر هوا ، فن دودکش شروع به کار نموده و تمامی آلاینده ها را از کابین احتراق خارج نموده و برای ترانسفورمر الکترود جرقه زن ا طریق برد فرمان می دهد که عمل نماید .

10-  اگر دمای مبدل اولیه بیشتر از دمای حد نصاب باشد برد اجازه نمی دهد که شیر گاز باز باشد و با توجه به سیگنالهای ترموستات اطمینان ، کد خطا بر روی ال سی دی نمایش داده می شود . شما می توانید بعداز رفع مشکل با فشار دادن دکمه ریست به حالت اولیه کارکرد دستگاه برگردید .

11-  الکترود جرقه زن با ایجاد جرقه باعث روشن شدن مشعل می گردد و بعد یون تشخیص شعله با ارسال سیگنال به برد الکترونیکی تنظیم مانیفولد مشعل به اندازه نیاز کنترل نموده .

تنظیم نموده ( با دستور برد ) Comfort و  Eco12-  با روشن وخاموش نمودن دستگاه می توان پکیج شوفاژدیواری را در حالتهای

در شرایط حساس  ترموستات اطمینان ( امنیت دستگاه) دستگاه را قطع نموده و سیگنال خطا را بر روی ال سی دی نمایش  می دهد .

13-  اگر مشکل یونایزیسون باشد بعد ا رفع  اسگال دستگاه کلید ریست را فشار دهید .

14-  اگر میزان هوا در داکت دودکش با تشخیص پر شر هوا کم باشد ، گاز قطع شده ولی فن بابت این اشکال کار نموده تا مشکل رفع گردد

15-  اگر فشار مدار گرمایشی به اندازه کافی نباشد ، شیر گاز و فن و پمپ ، از مدار کارکرد خارج گردیده و کد خطا بر روی ال سی دی به نمایش در م آید .

16-  با باز کردن شیر آب گرم مصرفی میزان جریان توسط فلو سوئیچ اندازه گیری شده و بهد شیر سه راهه در حالت تامین آب گرم مصرفی قرار گرفته (بوسیله موتور شیر سه راهه ) . میزان گرمای دلخواه در آب گرم مصرفی توسط مبدل ثانویه به آب انتقال داده می شود .بابستن شیر آب گرم مصرفی ، کارکرد دستگاه متوقف می شود . در مود زمستانه شیر سه راهه در حالت آب گرم مدار گرمایشی قرار گرفته و بصورت آنی یا بعد از 45 ثانیه تامین آب گرم مدار گرمایشی را میسر می سازد . در مود تابستانه شیر سه راه موقعیت خود را تغییر نمی دهد و مشعل فعالیت خود را متوقف می نماید تا زمانی که دوباره از آب گرم مصرفی استفاده گردد .

17-  اگر مشعل بعلت عدم تغذیه گا از منبع اصلی یا اشکال در یون تشخیص شعله ، خاموش گردد ، د صورت تغذیه با گاز طبیعی  دستگاه بصورت اتوماتیک 2 بار هر 30 ثانیه یک بار اقدام به روشن نمودن مشعل می نماید و اگر تغذیه به صورت گاز  غیر طبیعی  در دستگاه

بر روی ال سی دی نمایشگر نمایان می گردد ، بعد از رفع اشکال با فشار دادن F4) باشد این اتفاق صورت نمی گیرد و کد خطای LPG(

دستگاه به حالت اولیه کارکرد بر گردانده می شود .RESET

18-  بوسیله شیر هواگیری اتوماتیک روی پمپ  تمام هوای  موجود در مدار گرمایشی را می توانید خارج نمایید .

19-  اگر آب مدار گرمایشی را بخواهید خارج نمایید شیر تخلیه را باز نموده تا از طریق اتصال شلنگ درین به شیر تخلیه ، تمامی آب مدار از این طریق با باز بودن شیر مربوطه تخلیه گردد .

.

20-  دمای مدار گرمایشی با ولـــوم اول ((1)) و دمای آب گرم بهداشتی با ولـــوم دوم ((2)) قابل تنظیم می باشد .

.

21-  دمای آب گرم مدار گرمایشی و آب گرم مصرفی بر روی نمایشگر ال سی دی به نمایش در می آید .

# 3) ویـــژگیــهای عمــــومـــی

| شـــــــــــــــرح | واحـــد | ATRON 24 | ATRON 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| ظــرفیـــت |
| ورودی حرارتــی (حداکثــر)(Qmax) | kcal/h (kW) | 21758 (25,3) | 25026 (29,1) |
| .ورودی حــرارتـی (حداقــل) (Qmin) | kcal/h (kW) | 9030 (10,5) | 11180 (13) |
| خـــروجـی حـرارتـی (حداکثـر)(Pmax 80/60) | kcal/h (kW) | 20210 (23,5) | 23220 (27) |
| خــروجــی حـرارتـی (حداقـل)( Pmin 80/60) | kcal/h (kW) | 7912 (9,2) | 9718 (11,3) |
| حـــد اکثـــر رانـــدمــان (%100) 80/60 | % | 93,0 | 92,9 |
| حــداقــل رانــدمــان. (%100) 80/60 | % | 87,6 | 86,9 |
| رانــدمــان آب برگشــت (%30 بـار ) 30°C | % | 90,2 | 90,3 |
| دستــه بنـــدی گــاز |  | II2H3+ | II2H3+ |
| NOx کـلاس |  | 3 | 3 |
| انـــواع دودکــش |  | C12, C32, C42, C52, C82, B22P |
| اطــلاعــات گاز دودکـــش |
| جـــریان هـــواG 20 (max) | g/s | 13,89 | 15,56 |
| دمــای دودکـــشG20 (max / min) | °C | 106,7 / 94,3 | 116,5 / 101,3 |
| دمــای دودکـــشG31 (max / min) | °C | 106,2 / 92,6 | 116,9 / 102,1 |
| CO2 G20 (max.) | % | 7,4 | 7,5 |
| CO2 G20 (min.) | % | 2,8 | 3,1 |
| CO2 G31 (max.) | % | 8,2 | 8,9 |
| CO2 G31 (min.) | % | 3,1 | 3,55 |
| طــول دودکــش |
| C12 ( min / max ) | m | 1 / 4,5 | 1 / 4,5 |
| C32 ( min / max) | m | 1 / 4,5 | 1 / 4,5 |
| C42 (max) | m | 10 | 15,5 |
| C52 (max) | m | 10 | 15,5 |
| C82 (max) | m | 10 | 15,5 |
| B22P(Ø60) ( min / max) | m | 1 / 4,5 | 1 / 4,5 |
| B22P(Ø80) (max) | m | 10 | 15,5 |
| فشــار گاز ورودی |
| گـاز طبیــعی | mbar | 17 - 25 | 17 - 25 |
| LPG گــاز | mbar | 36 - 47 | 36 - 47 |

| مصـــــرف گــاز |
| --- |
| گــاز طبیعـــی (min – max) | m3/h | 1,1 – 2,68 | 1,38 – 3,08 |
| گــاز LPG (min – max) | kg/h | 0,82 – 1,97 | 1 – 2,26 |
| گــرمایــش مرکــزی |
| محــدوده تنظـــیم دمـــا (min. – max) | °C | 38-85 | 38-85 |
| محــدوده تنظیـــم دمــا جهت گــرمایــش کــف (min. – max) | °C | 30-50 | 30-50 |
| ظــرفیـــت منبــع انبســاط | lt | 7 | 7 |
| Max. مدار متوســط ظــرفیـــت75°C | lt | 140 | 140 |
| Max مدار. فشـــار(PMS) | bar | 3 | 3 |
| آب گــــرم مصــــرفی |
| محـــدوده تنظیـــم دمـــا (min. – max) | °C | 35-64 | 35-64 |
| آستــانه جریــان آب | lt/dk | 2,5 | 2,5 |
| جــریان آب (∆T=30°C ) | lt/dk | 10,7 | 12,7 |
| مینــیـــمــوم فشــار | bar | 0,25 | 0,25 |
| مــآکــزیـــمــوم فشــار | bar | 8 | 8 |
| مــــدار الکتـــریــکی |
| اختـــلاف ولتــاژ | AC…V | 230 V | 230 V |
| فرکــانـس | Hz | 50 | 50 |
| کــلاس حفاظـــت الکتـــریکـــی | IP | X4D | X4D |
| مــاکزیــمــوم جــریـان بــرق | W | 98 | 98 |
| لــوله دودکــتش |
| قطــر لــوله دودکـــش | mm | 60/100 | 60/100 |
| انـــدازه و وزن |
| عمـــق * عـــــرض * ارتفــــآع | mm | 700 x 410 x 295 | 700 x 444 x 295 |
| وزن | kg | 30,5 | 33 |
| وزن ناخــالص ( بــا بستـــه بنـــدی) | kg | 33 | 35,5 |
| تنظیـــمات فشـــار مشعـــل |
| 20mbar برای گاز طبیعــی ورودی | mbar | Max 13 Min 2,4 | Max 14 Min 2,6 |
| LPG models37mbarورودی برای گــاز | mbar | Max 27,8 Min 5 | Max 27,1 Min 5,7 |

# (4ابزار و وسایل مورد نیاز جهت تعویـض ، سرویس و خدمـات

Torx - imbus پیچ گوشتـــی

مجمــــموعـه آچــــار

انبـــر دســـت

U فشـــار سنــج

Flat پیــچ گـوشتـــی

8mmسوکتــی آچـــار فرانســـه

(5  قطعات یــدکی

- تعویض قطعات باید توسط متخصصین مجرب و کارامد مجـــاز بایـد صورت پـذیرد .

- قبل از هر سرویس وخدمات و تعویض قطعه باید از قطع بودن منبع اتصالی برق و گاز به پکیج شوفاژ دیواری اطمینان حاصل گردد

- دیــــگ (مبدل ) گرم کن دستگاه ســــرد اســـت.

- حاصل اطمینــان از قطعــی اجــزای کـه قابلیــت اتصــال به بــرق را دارا می باشنــد .

- بعد از جایگزینی قطعات مراحل مونتاژ معکوس مراحل دمونتاژ خواهد بود بجز مواردی خاص

- بعداز هر سروی و خدمات و تعویض قطعه تمام سیستم نسبت به نشتی گاز و استاندارد بودن اتصالات گاز چک گردد.

- برای سرویس و خدمات و تعویض قطعات ، پوشش جلوی دستگاه باید برداشته شود ، که با باز نمودن دو پیچ در قسمت زیرین محفظه جلو و بلند نمودن کابین میســر می گردد .

- برداشتن پانل های جانبی جهت کمک و راحتی در تعویض قطعه مورد نظر

- به منظور برداشتن صفحات جانبی دو عدد پیچ و لولای نگه دارنده صفحات را باز نموده

- برداشتـــــن پـوشــش جلــو

  - قطع منبع گاز وبرق

  - بـــاز نمـــودن دو عـــدد پیــچ از سطـــح زیــریــن محفظــه جلــو. (تصـــویر1)

  - بــاز نمــودن نگه دارنـــده و زبــانه ثابــت بدنــه جلـــو . (تصــویر2)

  - پانل های جانبی را جهــت تســریع در تعویــض قطعــات برداشتــه

  - بعد از باز نمودن پیچ ها ولوله های صفحه جانبی قطعه مذکور دستگاه آماده تعویض و یا برداشتن می باشد

- برداشـــتن محـفـظـه هـــرماتیک درب جـــلو

  - قطــــع منبـــع گـــاز و بـــرق

  - برداشتن محفظه جلــــو

  - باز کردن چفــت بالا و پایین طرفین کابیــن.(4 pcs.) (تصـــویـر3)

  - درب جلـــو را بکشیـــد

- برداشتــــن پوشـش محـفـظـه احتـــراق جـــلو

  - جهت برداشتن پوشش محفظه احتراق جلو منبع گاز وبرق را قطع نمایید

  - برداشتن پیچ قرارداده شده بر روی پوشش جلو محفظه احتراق(4 pcs.)(تصویـــر 6)

  - در پوش جلـــــو محفظـــه احتـــراق را بکشیـــد

- غیــر فعال نمـودن الکتــرود جــرقه زن و یـون تشخـیص شعلــه

  - بعد از قطع منبع گاز وبرق درب جلو و پوشش های محفظه احتراق رابرداشتــه

  - برداشتن پوشش جلو محفظه احتراق

  - برداشتن الکترود جرقه زن و اتصالات و ترانسفورماتور و سوکت های که موجب اشتعال می گردند. (تصوبر17a)

  - PCB برداشتن کابل  اتصالات الکترود از سوکت

  - باز نمودن پیچ های والکترود و پوشش جلو مشعل. (تصویر7a-تصــویر 7b)

  - خاموش بودن الکترودها

  - گذاشتن الکترود جدید و دستور العمل طی شده جهت باز نمودن را به عقب برگردید.

- برداشتــــن تـرانــس جــرقــه زن

  - بعد از قطع منبع گاز وبرق درب جلو و پوشش های محفظه احتراق رابرداشتــه

  - بعد از اطمینان از خاموش بودن کلیپــس های موتور شیر سه راهـه را بکشید. (تصــویر19a-19b)

  - PCB برداشتن سوکت کابل اتصال ترانسفورماتور جرقه زن از

  - برداشتن پیچ های ترانسفور ماتو جرقه زن (2 pcs)(تصــویر 17b)

  - برداشتن ترانسفور ماتور الکترود جرقه زن

- برداشتـــــــن مانیــفولــد گــاز

  - بعد از قطع منبع گاز وبرق درب جلو و پوشش های محفظه احتراق رابرداشتــه

  - برداشتن پوشش محفظه احتراق جلو

  - برداشتن یون تشخیص شعله والکترود جرقه زن

  - . SW 24 شــل نمودن مهره های مشعل  (تصویر 6 - تصویر9)

  - برداشتن پیچ های منیفــولـد (4 pcs.)(تصویر 7b)

  - برداشتن مونیفــولــد مشعـــل

- برداشتـــــن برنــــر (مشعـــل)

  - بعد از قطع منبع گاز وبرق درب جلو و پوشش های محفظه احتراق رابرداشتــه

  - برداشتن پوشش محفظه احتــراق جلـــو

  - برداشتن و قطع اتصالات کابل یون تشخیص شعله والکترود جرقه زن

  - برداشتـــن مانیفـــولــد گاز

  - برداشتــن پیچ های اتصالات ورق جلوی مشعل و جداکردن آن از دیواره جانبی اطاق احتراق (2 pcs.)

  - برداشتــــن برنـــر (مشــعل)

- NG- LPG تبـــدیـل

  - با توجه به اطلا عات زیر انجام پذیردNG-LPG تبدیل

  - . بعد از قطع منبع گاز وبرق درب جلو و پوشش های محفظه احتراق رابرداشتــه

  - برداشتن کابین احتراق جلو ومشعل

  - برداشتن مانیفــولـد گاز برای قرار گرفتن قطعه جدید (تصــویر8).

  - تنظیــم نوع گــاز در پــارامتــر دستــگاه

  - تنظیم فشار گاز مناسب برای مشعل را براساس دستورالعمل زیر انجام پذیــرد:

  - تنظیم پیچ پروپ روی شیر گاز با پیچ گوشتی . ( تصویــر9)اتصال مانومتر به این نقطعه.

  - اول فشار مشعل را بر حداکثر تنظیم نموده و بعد نسبت به جدول 2 فشار سیستم را پایین و تنظیم نموده .

  - برداشتن شلنگ مانومتر و محکم نمودن پیچ ها

- برداشتـــــــن شیــــر گـــاز

  - بعد از قطع منبع گاز وبرق درب جلو و پوشش های محفظه احتراق رابرداشتــه

  - باز نمودن مهره لوله ارتباطی شیر گاز به منیفولد مشعل به شیر گاز . ( تصویــر6 – تصویــر 9)

  - باز نمودن پیچ های شیر گاز از قسمت زیرین دستگاه. ( تصویر10)

  - چرخش لوله گاز جهت باز نمودن شیر گاز و قرار دادن قطعه جایگزین

  - نصب قطعه مذکور با در نظر گرفتن تمام شرایط ایمن استاندارد اولیه دستگاه

  - چک کردن نشتی گاز و چک نمودن عملکرد درست سیستم در شرایط ایمن

- پــر نمــودن سیستــــم

  - چرخاندن زبانه شیر پرکن برای باز نمودن آ«نکه در قسمت پایین دستگاه قرار گرفته است. (تصویر11)

  - دستگاهLCDبر روی  1.5 bar.بستن شیر پر کن بعد از به نمایش در آمدن فشار

- تخلیــــه سیستـــم مـــدار آب گــرم

  - قطع آب شیر اصلی آب سرد ورودی به دستگاه جهت تخلیه مدار

  - باز نمودن یک یا چند شیر جهت تخلیه کامل آب سرد بهداشتی

  - بعد از جایگزین کردن قطعات ،شیر آب اصلی و شیر پر کن را با نموده و هواگیری سیستم را انجام داده

  - جهت چک نمودن نشتی در سیستم شیر آب گرم راببندید

- تخلیـــــه دیــگ پکیـــج شـــوفــاژ دیـــواری

  - برای جلوگیری ا نیاز به تخلیه کل سیستم گرمایش و برای اطمینان از صدمه ندیدن و کارکرد درست پمپ انتگرال ، منبع انبساط ، شیر اطمینان و سنسور ها فشار در مدار هیدرولیک مدار گرمایشی سیستم رابسته وسپس شیر تخلیه پایین شیر اطمینان را باز نمودهو به این صورت مدار هیدرولیکی تخلیه می گردد .

  - تمیز نمودن جایگاه شیر اطمینان و باز نمودن شیر پر کن

  - پس از تخلیه و تعویض یا تعمیرات  قطعات دستگاه ، باز نمودن شیر های تغذیه اصلی سیستم و شیر برگشت و پر نمودن سیستم از آب و سنجش فشار و اطمینان از کارکرد درست سیستم در رایط کاملا ایمن  .

  - چک کردن نشتی در سیستم

- برداشتـــــن مبـــدل اولــیـــه

  - تخلیه آب مدا گرمایشی پکیج شوفاژ دیواری

  - منبع گاز ، برق و آب را قطع نموده و سپس برداشتن بدنه اصلی جلو و کابین محفظه احتراق.

  - برداشتن کلیپس های لوله مبدل ولولهای متصل به مبدل

  - برداشتن سنسوردما در لوله برگشت

  - برداشتن لوله های ارتباطی پمپ و شیر سه راهه

  - برداشتن اتصالات لوله و واشر های مونتاژ در لوله های اتصالی

  - برداشتن کاورهای محفظه احتراق

  - دقت نمایید با کشیدن مبدل جهت برداشتن قطعه مذکور به جلو ، به عایق قسمت مذکور صدمه ای ایجاد نگردد

  - مبدل متناسب با دستگاه را با در نظر گرفتن شرایط ایمن و اطمینان در نصب واشر ها ، مونتاژ را در جهت معکوس مراحل بالاانجام دهید

  - باز کردن شیرهای تغذیه اصلی سیستم و شیر برگشت و پرنمودن سیستم از آب و سنجش فشار و اطمینان از کارکرد درست سیستم در شرایط کاملا ایمن

- برداشتــــن و یا تعـــویض مبـــدل ثــانــویه

  - منبع تغذیــه آب ، برق و گاز را قطع نمایید.

  - تخلیـــه آب دستگــآه

  - برداشتــن بدنــه جلو و کابین محفظــه احتــراق جلــو

  - پایین کشیدن کنترل پنــل

  - L.H. / R.H. برداشــن دو عــدد پیچ اتصــال مبــدل حـرارتی به قسمـــت هیدرولیکی  ( تصویر18a)

  - برداشتــن مبــدل حرارتی از لاین طرف چپ.(تصویر 18b)

  - متناسب با مبدل برداشته شده (تعویضی )مبدل جدید بصورت یکسان و مشابه را معکوس مراحل تعویض با اتصال تمامی واشــر های قطعات مونتاژ نموده

  - باز نمودن تمام سو.پاپ های جریان آب و ارتباطات مبدل و پر کردن مدار از آب و تحت فشار قراردادن استانداردسیستـــــم

- برداشتـــن و یا تعــویض شیــــر ســه راهــه

  - منبع گاز و برق وآب  راقطــع نمایید.

  - برداشتن بدنه جلو و کابین اصلی احتراق جلو

  - برداشتن ارتباطات الکترونیکی موتور شیر سه راهه. (تصویر19a)

  - L.H. برداشتن کلیپس ارتباطی شیر بهقسمت هیدرولیکی (تصویر19a – 19b)

  - باز نمودن پیچ های طرف چپ مبدل ثاویه. (تصویر18a)

  - که بروی لوله خروجی مبدل قرار گرفتهNTCقطع برق سنسور. (تصویر20)

  - برداشتن کلیپس از هر دو طرف لوله خروجی مبدل و شیر سه راهه

  - برداشتن پیچ های کیت هیدرولیکی از صفحه زیرین متصل به آن و برداشتن دریچه بــای پــس  ( تصوبر21)

  - گذاشتن قطعــه جدید و انجام مونتاژ در عکس مراحل بالا و اطمینان از ایمنی مراحل انجام پذیرفته

- برداشتـن و یا تعویض ترموستات ایمنی افزایش دما

  - منبع گاز وبرق را قطع نمایید

  - برداشتن بدنه جلو و درب کابین محفظه احتراق

  - محل ترموستات در طرف چپ دستگاه سمت راست مبدل حرارتی اصلی بوده که محل مذکوراز لحاظ ایمنی بسیار گرم است ( تصویر 16)

  - قطع اتصالات الکتریکیترموستات

  - برداشتن کلیپس ترموستات وبعد ترموستات از روی لوله .

  - جیگزینی ترموستات جدید و مونتاژ قطعه در معکوس مراحل بالا

- برداشتـــن و یا تعویـــض فــــن

  - منبــع گــاز و بــرق را قطــع نمایید

  - برداشتن بدنه جلو و درب کابین محفظه احتراق جلو.

  - برداشتن کابل تغذیه 230 ولت و کابل تغذیه فن (تصویر22)

  - برداشتن شیلنگ سیلیکونی مرتبط به فــن و پــرشر  (تصویر22)

  - برداشتن پیچ های (سه تکه) اتصال فن به هود فن  (تصویر22)

  - برای در آوردن فن اول آن را بــه سمــت چـــپ و بعــد بــه پاییــن کشیـــده

  - متناسب با فن تعویضی قطعه جدید را درمعکوس مراحل با بادر نظر گرفتن مراحل ایمنی انجام داده

توجـــه : فرامــوش نکنید پیــچ ها واشــرها را محکم نمـوده تا صـدای در سیستــم ایجـاد نگــردد

- تعــویض و یا برداشتـــن پــرشــر هـــوا

  - منبع گاز وبرق را قطع نمایید

  - برداشتن بدنه جلــو و درب کابـین محفظه احتراق جلو.

  - برداشتن دو قطعه سوکت کابل اتصالی و شلنگ پرسوستات متصل به پرشر هوا ( تصویر 23)

  - برداشتن پرشر و دراوردن آن به سمت پایین. تصویر23)

  - پس از جیکزینی پرشر جدید و اتصال شلنگ پرت مونتاژ را در معکوس مراحل بالا انجام داده

- برداشتــــن ویا تعویـــض متــور پمـــــــپ

  - منبع گاز و برق و آب را قطع نمایید

  - تخلیه کامل آب دستگاه

  - برداشتن بدنه اصلی جلو و کابین جلو محفظه احتراق

  - قسمت پنل کنترل را به سمت پایین حرکت داده

  - برداشتن پیچ های  (4 تصویر)که متور پمپ را به بدنه پمپ متصل می سازد.    ( تصویر 31)

  - پمپ را به سمت جلو بکشید و بعد پیچ های باکس رابط برق را بردارید

  - برداشتن کابل اتصالات پمپ از باکس کنوکتور

  - کذاشتن پمپ جدید و اتصال کبل پمپ قدیمی به پمپ جدید

  - چک کردن نشت آب در قسمت قطعه تعویضی

توجـــه : قبل از استارت پمپ ، امکان دارد موتور پمپ جدید تعویضی نیز در هنگام استارت دارای گرفتگی باشد که در این صورت با شل نمودن پیچ روی پمپ مشکل بوجود آمده را حل نمایید .

توجــه : پمپ جهت کارکرد احتیاج به برق 230 ولت ندارد پس حتما منبع اصلی برق دستگاه را قطع نمایید

- برداشتـــن ویا تعــویض بـــدنــه پمـــپ

  - منبع گاز وبرق و آب را قطع نمایید

  - تخلیه کامل آب دستگاه

  - برداشتن بدنه اصلی جلو و کابین جلو محفظه احتراق

  - قسمت کامل پنل کنترل را به سمت پایین حرکت داده.

  - برداشتن موتور پمپ

  - برداشتن پرشر آب به آرامی

  - برداشتن مبدل ثانویه در سیستم( تصویر 18a)

  - برداشتن کلیپس لوله و لوله ارتباطی منبع انبساط و کلیپس روی پمپ. ( تصویر 26 b)

  - R.H.برداشتن اتصالات مانومتر و اتصالات الکتریکیبا فرم اصلی و قسمت هیدرولیکی

  - AA16باز کردن مهره ارتباطی (شیر اطمینانبا خروجی پمپ) از طریق آچار ( تصویر 31)

  - برداشتن پیچ های ثابت کننده پمپ باقسمت هیدرولیکی آر آچ در پایین سیستم

  - برداشتن پمپ

  - R.H. برداشتن بدنه پمپ و شیر هواگیری اتوماتیک با رهانمودن مهره اتصال برنجی و باز نمودن گلیپسهاازقسمت هیدرولیکی

  - تطبیق بدنه جیگزین با بدنه تعویض شده

  - پس از جایگزینی بدنه پمپ واطمینان از نصب واشرها و آب بندی کامل سیستم و نصب درست اتصالات الکتریکی ، مونتاژ را در جهت معکوس مراحل بالا انجام دهید .

  - بازنمودن تمامی سوپاپ های جریان آب و ارتباطات رفت و برگشت و پر نمودن سیستم از آب و هواگیری کامل سیستم وفشار سیستم در شرایط استاندارد و کارکرد دستگاه در شرایط ایمن

- برداشتـــــن ویا تعویـــض پــرشـــر آب

  - منبع گاز وبرق وآب را قطع نمایید

  - تخلیـه کامل آب دستگاه

  - برداشتن بدنه اصلی جلو و کابین جلو مخفظه احتراق

  - قسمت کامل پنل کنترل را به سمت پایین حرکت داده

  - محل پرشر آب در طرف جلوی قسمت راست دستگاه بوده . قطع اتصالات الکتریکی پرشر. ( تصویر 25)

  - برداشتن سوئیچ فشار به آرامی و چرخاندن قطعه مذکور در خلاف جهت عقربه هاای ساعت

  - قطعه جایگزین را با اطمینان از نصب تمامی واشر ها ، مونتاژ را درمعکوس مراحل بالاانجام داده

  - جیگزینی واشر های آسیب دیده در صورت لزوم

  - بازنمودن تمامی سوپاپ های جریان آب و ارتباطات رفت و برگشت و پر نمودن سیستم از آب و هواگیری کامل سیستم وفشار سیستم در شرایط استاندارد و کارکرد دستگاه در شرایط ایمن

توجه : فراموش نکنید تمام مراحل را در شرایط استاندارد و با در نظر گرفتن جایگاه اصلی قطعه انجام دهید

- برداشتـــن ویا تعویـــض منبع انبســـاط

  - منبع گاز و برق و آب را قطع نمایید

  - خارج نمودن آب کامل از دستگاه

  - به منبع انبساط (AA18)قطـتع اتصال لوـته های  ( تصویر 26a)

  - رها و باز نمودن مهره های نگه دارنده منبع انبساط به دستگاه. ( تصویر 26c)

  - برداشتن پانل های جــانبـی

  - جدا کردن و برداشتن کنترل پنل به پایین

  - برداشتن سوئیچ فشار , مراجعه به قسمت 15.6

  - برداشتــن دودکــش در صــورت لــزوم

  - برداشتن منبع انبساط تعویضی از دستگاه و جیگزینی منبع انبساط جدید وبا اطمینان از نصب واشرها ، مراحل مونتاژرا معکوس مراحل بالاانجام داده . درصورت لزوم واشرهای معیوب را با واشرهای سالم متناسب با محل مذکور تعویض نمایید.

  - تنظیم نموده1 bar (15 psi) برای اطمینان ، با داشتن یک فشارسنج و اتصال آ« به مبع انساط فشار آن را

  - بازنمودن تمامی سوپاپ های جریان آب و ارتباطات رفت و برگشت و پر نمودن سیستم از آب و هواگیری کامکل سیستم وفشار سیستم در شرایط استاندارد و کارکرد دستگاه در شرایط ایمن

- شــارژ منبــع انبســاط بــا هــوا

  - تخلیته مدار گرمایشی از آب تا فشار به  0 برســد

  - باز کردن دریچه منبع انبساط و پر نمودن آن از گاز (هوا)

  - 0,5Bar بررسی فشــار منبع انبساط به میزان

  - بعد از شارژمنبع انبساط محکم نمودن دریچه منبع انبساط به حالت اولیه

- برداشتـــن ویا تعویـــض سنســـور غوطــه ور آب گرم

  - منبع گاز وبرق وآب را قطع نمایید

  - برداشتن بدنه جلو و درب کابین محفظه احتراق

  - قسمت پنل کنترل را به سمت پایین حرکت داده

  - سنسور غوطه ور آب گرم در سمت چپ قسمت هیدرولیکیآب گرم واقع شده است

  - دقت نمایید اتصالات کابل الکترونیکی از قسمت سنسور قطع باشد

  - 13mmبرداشتن سنسور به کمک یک آچار . ( تصویر 24)

  - جیگزینی سنسور مناسب با سنسور تعویضی و اطمینان از نصب واشر های سنسور د شرایط کاملا ایمن

  - فیت نمودن دوباره اتصال الکتریکی با سنسور جیگزین شده

- تخلیـــه هـــوای پمــــپ

  - منبع آب وگاز وبرق را قطع نمایید

  - برداشتن بدنه اصلی جلو و درب اصلی کابین محفظه احتراق

  - قسمت پنل کنترل را به سمت پایین حرکت داده

  - جهت تخلیه هوای شیر اتوماتیک هواگیری روی پمپ را مقداری شل نمایید ( تصویر28)

- برداشتن و یا تعویض شیر اطمینان

  - منبع تغذیه آب و گاز و برق را قطع نمایید

  - برداشتن بدنه اصلی جلو و درب کابین محفظه احتراق

  - قسمت پنل کنترل را به سمت پایین حرکت داده

  - قطع ارتاباط شیر اطمینان با شیر تخلیه

  - با در نظر گرفتن سلامت تمامی اورینگ های قسمت تعویضی AA22 با آچار  R.H. باز نمودن شیر اطمینان از قسمت هیدرولیکی . ( تصویر 30)

  - بازنمودن تمامی سوپاپ های جریان آب و ارتباطات رفت و برگشت و پر نمودن سیستم از آب و هواگیری کامکل سیستم وفشار سیستم در شرایط استاندارد و کارکرد دستگاه در شرایط ایمن

- برداشتـــن ویا تعویــض ترموستـــات افزایـــش دمـــا (NTC)

  - منبع گاز وبرق وآب را قطع نمایید

  - برداشتن بدنه جلو و درب کابین محفظه احتراق

  - محل ترموستات ایمنی در طرف چپ دستگاه و سمت راست مبدل حراراتی اصلی که بسیار گرم می باشد قرار گرفته

  - قطع اتصالات کابل الکتریکی ترموستات. (تصویر 14 –تصویر29)

  - برداشتن کلیپس ترموستات و ترموستات از روی لوله

  - جایگزینی ترموستات جدید ومونتاژ معکوس مراحل بالا

- برداشتـــن ویا تعویـــض مــانــومتـــر

  - منبع تغذیه آب و برق وگاز را قطع نمایید

  - برداشتن بدنه جلو و درب کابین محفظه احتراق

  - برداشتن وجداکردن مانومتر از قسمت هیدرولیکی دستگاه

  - مانومتر مناسب را جایگزین قطعه برداشتی نموده .و مونتاژ را در جهت معکوس مراحل بال انجام داده

# شــــروع جـــرقــه زنـــی

# 2) پـــر کــردن سیستــــم از آب

نکته مهــــم :

بر روی نمایشگر ظاهر گردید ، دستگاه به حالت استند بای می رود و موتور شیر سه راهه فقط حالت آب گرم مدار گرمایشیF10 اگر

عمل می نماید و با پر شدن سیستم توسط شیر پر کن شیر سه راحه به حالت مناسب بر می گردد .

# 3) اتصـــــال الکتـــریکـــی

است  230 Vبرق پنل کنترل

اگر از ترموستات برای اتصال به ولتاژ اصلی استفاده گردد باید کلیپ های برگشت صفحه جلو را باز نمایید .

On connection of a mains voltage room thermostat to the boiler, the bridge wire on factory fitted plug must be cut to fit a connector block.

NOTE: Mains powered thermostats must be connected directly to the mains circuit board.

NOTE: Ensure that the polarity of the mains connection is correct as reversed polarity may cause the appliance to malfunction.

NOTE: While the boiler’s main pcb, pump, three-way valve and gas valve are supplied at 230V AC., all other components and associated circuits are supplied at low voltage.

NOTE: Connection to the mains electrical supply must be maintained at all times in order to provide domestic hot water, frost protection and pump over-run facility.

Ensure that the boilers electrical supply is not interrupted by any external controls.

- REPLACEMENT OF THE MAIN BOARD

Carry out preliminary electrical system checks prior to making the final connection as below:

    - قطـع منبه گــاز و بـــرق

    - Remove clibs (4تصویـر) that front and back door of the control panel fixed as indicated in figure 4a –4b.

    - برداشتن تمامب کابل های اتصالی به ترمینال بـرد اصــلی

    - ثابت نمودن برد اصلی توسط کلیپس نگه دارنده.

    - Adjust the new main board as the old main board.

    - اتصــال کــابل های مربــوطـه

    - بستـــن بــرد اصلـــی دستگــاه

İmportant Note: Do not damage to the components just as the main board installes. (“PCB installation advice” should be examined for points to consider.

# 4) کنتـــــرل پنـــــل

تعـــریف

اشکــال آب گرم مدار گرمایشی و آب گرم مصرفی بر روی نمایشگر

# 5) راه انـــدازی دستــــــگاه

و مـــود زمستانه  “eco” حالت

### مـــــــــــــود زمستــانه :

از ارتباط منبع اصلی گاز ، برق  و آب به دستگاه اطمینان لازم را حاصل نمایید .(

با چرخاندن ولــوم دستگاه قادر خواهید بود دستگاه را در حالت مود تابستانه و زمستانه قرار دهید .(

چرخاندن ولـــوم در جهت عقربه های ساعت دستگاه= در حالت مینیموم وماکزیموم  و بلعکس (مطابق با تصویر زیر )(

فشار آب دستگاه باید بین 1 تا 2 بار بروی صفحه نمایشگر ظاهر گردد .(

وقتی دستگاه بروی مود زمستانه می باشد آب گرم مدار در سیستم جریان داشته ولی الویت با آب گرم مصرفی می باشد .(

دمای آب در مدار گرمایشی جهت رادیاتور بین 38 تا 85 درجه سانتی گراد و جهت گرمایش از کف مابین 30 تا 50 درجه(

سانتی گراد به وسیله سرویسکار مجاز از قبل تنظیم می گردد .

دمای آب گرم مصرفی می تواند مابین 35 تا 65 درجه سانتی گراد توسط سرویس کار مجاز تنظیم گردد .(

اگر از ترموستات اتاقی استفاده گردد باید تنطیمات درجه بر روی ترموستات صورت پذیرد .(

با انتخاب مـــود زمستانه می توانید کلیه دماهای انتخابی را بر روی نمایشگر تماشا نمایید .(

### Summer Mode Selection

- Check that te electrical supply to the boiler is “ON” and the gas valve is in the “OPEN” position for water and gas supply of the appliace.

- CH Temperature adjustment knob is turned counter clockwise on the summer mode symbol. Summer mode includes “zero position”.

- The boiler operates only to supply domestic hot water in summer mode, it can’t be do central heating.

- Set the temperature by turning the control knob to the DWH symbol area to use the boiler in summer mode.

- “Max” and “min” set point for the temperature of domestic hot water

in summer mode is 35-64°C.

### “eco” Mode Selection

- When the temperature exceeds over the set value in CH modethe boiler switches off.  (ON/OFF operating)

- When the boiler operates in “eco” mode, the symbol “E”” appears on the LCD screen.

- Press the “eco / comfort” selection button for once to pass operating mode from “eco” to “comfort”.

- “e”: CH knob should be adjustment “e” at ECO mode for ambient comfort.

### “comfort” انتخاب مـــود

- Factory setting is “comfort” and winter mode.

- The boiler makes automatically flame modulation to operate without switching off the boiler when the temperature exceeds or doesn’t reach the set value.

- “C” symbol appeares on LCD screen.

- If there is a requirement for changing the mode from “comfort” to “eco”, press “eco / comfort”  button (3), once.

“eco/comfort” mode operating principle:

In case heating demand of CH; at the beginning burner works with minimum capacity for 1 minute. After that time, if measured ramp is smaller than the ramp given for modes in table 2 power is increased by 1 kW for each 30 seconds.

| CH Mode | Ramp |
| --- | --- |
| ECO Mode | 2 °C/min |
| Reduced ECO Mode (Floor Heating) | 1 °C/min |
| COMFORT Mode | 4 °C/min |
| Reduced COMFORT Mode (Floor Heating) | 2 °C/min |

Burner re-start time is 3 minute (AFTC time). The boiler re-start just as return temperature reach to “TReturn re-start “ temperature. If the boiler re-start while burner doesn’t run, water temperature level should be set +5 °C.

NOTE: If room thermostat connects to the appliance, AFTC time is outage independently from eco and comfort modes. Burner re-start below the adjustment temperature value 1°C. For this reason the adjustment temperature value suggest min. 65 °C If room thermostat is used.

مــــــود دلخـــــواه

Water inlet temperature and water return temperature values are as follows tables for comfort mode.

Eco مــــــود

Water inlet temperature and water return temperature values are as follows tables for eco mode.

| SET | PP12:0 | PP12:1 |
| --- | --- | --- |
| Tورودی | Tبرگشــــت | Tبرگشــــت |
| 30 | 22 | 27 |
| 35 | 22 | 27 |
| 40 | 26 | 31 |
| 45 | 29 | 34 |
| 50 | 31 | 36 |
| 55 | 35 | 40 |
| 60 | 39 | 44 |
| 65 | 42 | 47 |
| 70 | 46 | 51 |
| 75 | 48 | 53 |
| 80 | 52 | 57 |
| 85 | 55 | 60 |

### “eco / comfort – reset”فشار دادن دکمــه های  :

- با انتخاب این دکمه شما یک حالت برگشت پذیر را جهت کارکرد دستگاه انتخاب نموده اید

- Pressing this button for two seconds provides either the appearance of pressure value on LCD. Also turning back to the main menu can be done by pressing this button in the same way or waiting for 30 seconds wihout pressing any button!

- The boiler can be re-set by pressing this button once when a fault code appears on LCD screen.

- This button is also used for  the increment of parameters by pressing once for each.

- Also entering inside a parameter can be possible by pressing this button ones for 2 seconds.

- Finally this button can be used to save the selected parameter by pressing once for 2 seconds.

### خــــاموش نمـــودن دستـگــاه

- Turn the DWH temperature adjustment knob to “OFF” position.

- Leave gas and electrical supply on for anti freeze safty If you are not at home during wintertime. Do not close radiator valve.

- CH water pressure value is appeared “OFF” position on the LCD screen.

### فـــــن مدولاسیـــون

Atron boiler has got fan modulation feature. According to burner power, fan modulation percentage gradient is indicated on the right side table.

# 6) تــعــــریـــف کـــــدهــای خطــا

واحـتد کنتــرل دارای نمــایشــگر تشخیــص عیــب یـابی داخلـی عملکــردهـا مـی باشــد. هنــگامـی کــه خطـایی رخ دهـد، نوع خطـا روی ال سـی دی بـه صـورت یـک کــد خطـا نمـایـش داده مـی شـود.

| کـد خطـا | تعـــریف | Reset حــالــت | دستـــورالعـــمل |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | خطـای حرارت بیــش از حــد | RESET | خطای بیش ازحدهنگامی که درجه حرارت مدار گرمایشی از 98 درجه سانتی گرادفـراتر می رود به طور همزمان نمایش داده می شود“RESET” و“F01 دسـتگاه عملیات رامتوقف کـرده وعلائم |
| F02 | خطـای آب گرم NTCمصـرفی |  | خطای آب گرم مصرفـی هنگامی که خطای در سنســور آب گرم مصـرفی وجود داشته باشـد در صفحه ال سی دی کـد خطای مذکـور به نمایش در می آیــد.دستگاه باز هم کـار مـی کنـد و نیـاز آب گرم توسط حسگــرهای ان تی سی مدار گرمایشــی درون دستگاه تامیـن میکند .. |
| F03 | خطای سنسـور جریان مـدار گرمایشـی |  | هنــگامی که خطـای در سنســور جریـان انتی سی مدار گرمایشی وجود داشته باشـددر صفخـه ال سی دی کــد خطای مذکور به نمایش در مـی آید .. |
| F04 | خطـای یونیـزاسیـون | RESET | هنگامی که گاز قطـع می گردد یا خطای در یون تشخیـص شعلـه وجود داشته باشد کد خطای مذکور به علت عملیات نا موفق جرقه زدن نمایش در می آید ، لطفا دکمه ریســت را فشــار دهید تا دستگاه به حالت اولیه برنامه در آید و مطمئن شوید که شیــر گاز به هیــچ دلیلــی بستــه نشــده باشد.چک کردن الکترود جرقه زن مشکل در شیر گاز و یا پخش نشدن شعله. |
| F05 | خطـای جــریان هــوا |  | هنگامی که خطای در جریان هوا به دستگاه بوجود آید ( مثلا به خاطر مسدود شدن جریان )یا ولتاژ برق کم باشد( 165 ولت) خطای مذکور در ال سی دی نمایش داده می شود . |
| F06 | خطای سنســور برگشــت مدار گرمـایشــی(NTC) |  | هنگامی که خطایی در سنسور برگشت ان تی سی مدار گرمایشی وجود داشته باشد در صفحه ال سی دی خطای مذکور به نمایش در می آید. (گرفتگی دودکش ) |
| F07 | خطـای نشــت از شیــر گــاز | RESET | خطایی در مدار گاز یا در نشــت گاز از شیر گاز بوجود آمده (مشکل در شیر گاز ) |
| F08 | خطای حـرارت بیـش از حـد مــدار گـرمایشـی و NTC |  | اگر درجه حرارت خروجی مدار گرمایشی بالای 95 درجه سانتی گراد باشد ،کد خطای مذکور به نمایش در می آید . (البته دمای نتظیم شده 93 درجه می باشد ) |
| F09 | خطـای سـوئیـچ پــرشــر هــوا |  | اگر سوئیچ تــماسی فشار هوا وصل باشد یا در حالت استارت یا پیش عملیاتی قرار داشته باشد ، کد خطای مذکور در ال سی دی نمایش داده می شود .اول دو شاخه برق راارپریز بیرون بکشید و مجددا آن را وصل نمایید . (اتصالی در د پر شر هوا ) |
| F10 | خطای فشــار آب مــدار گـرمایشــی |  | هنگامی که در سنســور فشار آب خطا وجود داشته باشد یا اگر فشار آب کمتر از 3/0 بار باشد یا اگر فشار آب بیش از 7/2 بار باشد کد خطای مذکور در ال سی دی به نمایش در می آید . شیر فشار باید بین 1 تا 2 بار باشد. د صورتی که فشار کم است ،لطفا دستگاه را از شیر پر کن در انتهای سیستم پر نمایید .(ناشی از سنسور فشار گرمایشی و امکان نشتی فشار ). |
| F11 | خطای گـــردش آب |  | هنگامی که تفاوت درجــه حرارت بیــن جریان مدار گرمایش و برگشت بیشتر از 35 درحه سانتــی گراد باشــد، کدمذکور در ال س دیی به نمایش در می آید. این مشکل بستگی به میزان متراژمحل نصب می باشد. (اختلاف آب و رفت و برگشت بیشتر از 30 درجه می باشد ) |
| F12 | خطای ولتــاژپـاییــن 165 ولت |  | اگر ولتاژبرق کمتــر از 165 ولت شود ، کد خطای مذکور درال سی دی ظاهر مگردد. اگر باز هم مسئله وجود داشت ، باید مقدار اسمـتی ولتاژبرق 230 ولت بصور ت ای سی وجود داشته باشـد. |
| F13 | خـطای اتصــالات سنسور ان تی سی مــدار گـرمــایشـی |  | اگر درجه حرارت برگشت مدار گرمایشی 7 درجه سانتی گراد به مدت 20 ثانیه داغتر از درجه حرارت مدار گرمایشی باشد کد خطای مذکور در ال سی دی به نمایش در می آید . این کد هنگام جریان یافتن آب گرم مصرفی ظاهر نمی گردد.. |

در ال سی دی نمایش داده شود با فشار این دکمه ، به تنظیم مجدد این سیستم برگردید                          “RESET” توجــــه: اگر خطای مورد نظر با

# 7) پـــــارامتـــرها

با استفاده از پارامتر ها می توان ویژگیهای عملیاتی در دستگاه با قابلیت تنظیم را تعریف نمود ،همانطور که در زیر نشان داده شده است

تعاریف پارامترهـــا و کدهـــا بصورتی که در جدول زیــر نشان داده شده اســت :

### Parametre 11 - Parametre Menüsü

| شماره پارامتـر | تعریـــف پــارامتـــر نــوع پـارامتــر تنظیمــی | تنظـــم کــارخـانه | سازگــار. محـــدوده |
| --- | --- | --- | --- |
| PP01 | انتخـــاب گـــاز | 0 | 0 – 1 |
|  | 0: NG (گــاز طبیعی ) 1: LPG گاز |  |  |
| PP02 | انتخـــاب ظــرفیــت (% 70-100) | 0 | 0-3 |
|  | 3:70 2:80 1:90 0:100 |  |  |
| PP03 | دستـور لغــو گــردد |  |  |
| PP04 | محـدوده تنظیــم دمای آب گرم مدار همچنین گرمایش از کف )) | 0 | 0 -1 |
|  | 0: 38-85 °C 1: 30-50 °C (گرمایش از کف) |  |  |
| PP05 | Cancelled. |  |  |
| PP06 | نحــــوه عمــــل پمــــپ بابت ترموستات اتاقی | 0 | 0 - 3 |
|  | 0: عملیات بصورن متداوم در حالت زمستانه 1: عملکرد با ترموستات اتاقی (بعد از عملکرد =45ثانیه ) 2: پمـپ اضـافی (پمپ در دستگاه بابت مدار گرمایشی عمل نمی کند ) 3-ثانیه طول می کشد تا در مـــد زمستانه عمل نماید 300 |  |  |
| PP07 | برنامه انتخاب تایمـــر | 0تغییر نکند | 0-1 |
|  | 0: بــدون تایـــمر 1: با تایمـــر |  |  |
| PP08 | مدت زمان جابجائی بین مدار گرمایشی وآب گرم مصرفی | 0تغییر نکند | 0 - 1 |
|  | 0: فوری 1: 45 ثانیه تاخیــر |  |  |
| PP09 | انتخاب مخـزن اضـافی آب گـرم | 0 | 0 - 1 |
|  | 0 : بدون اضافه کردن مخزن آب گرم 1 : با مخزن آب گرم |  |  |
| PP10 | اضافه کردن سنســور مخـزن آب گـــرم | 0 | 0 - 1 |
|  | 0: NTC سنســـور 1: Bimetal سنســور |  |  |
| PP11 | حداکٍر جـرقـه زنـی (%) – حداکثر مرحلـه شیر گـاز | 0 | 0-4 |
|  | 0: اتوماتیـک(رمـــپ جرقــه زنی ) 1: 0,3 x Imax (جرقـــه زنــی ثـابـت ) 2: 0,4 x Imax (جرقـــه زنــی ثـابـت) 3: 0,5 x Imax (جرقـــه زنــی ثـابـت) 4: 0,6 x Imax (جرقـــه زنــی ثـابـت) |  |  |

| PP12 | بابت کارکرد در مود اکــــــــو | 1 | 0 – 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0: ECO Table switch on temperature is valid |  |  |
|  | 1: با اختلاف 5 درجه دستگاه شروع به کار می نمایدکه بر روی دستگاه تنظیم گشته |  |  |
| PP13 | نوع عملیــات آب گـر م مصـرفی | 1 | 0 – 1 |
|  | 0:DHW OFF at max 71 °C , ON set+6 °C 1:DHW OFF at Set+ 7 °C, DHW ON at Set +6 °C (On/Off) |  |  |
| PP14 | نوع استفاده از دستگاه | 0تغییر نکند | 0-1 |
|  | 0: با محفظه احتراق بسته 1: با دودکش ( محفظه احتراق باز ) |  |  |
|  | AFCT مود دلخواه زمان تاخیــر | 3 این شماره ها زمان کارکرد را مشخص می نماید | 0-5 اختلاف 10 درجه کار می کند |
| PP15 | 0: AFCT بدون زمان تاخیـر(زمان تنظیمی کارخانه ) 1: 1min. AFCT زمان تاخیـر 2: 2min. AFCT زمان تاخیـر 3: 3min. AFCT زمان تاخیـر 4: 4min. AFCT زمان تاخیـر 5: 5min. AFCT زمان تاخیـر |  |  |

نکتـه 1 : وقتی جریان آب گرم مصرفی کم باشد ( آب مورد نیاز ) دمای تعریف شده باید در حد استاندارد قرارگیرد .

برای همیشه روی  0تنظیم گردد. PP14 گرفته   در اتاق قرار ATRON نکتـه 2 : اگردستگاه پکیج شوفاژ دیواری

باشد درجــه پمـپ باید روی  1  قرار بگیرد .2MWCنکتـه 3 : اگر فشار حدر رفت جریان آب گرم مدار گرمایشی زیر

برای همیشه روی 0 قرار گرفته .  PP12باشد پارامتر 3,5 MWCبالای  نکتــه 4 : اگر فشار حدر رفت جریان آب گرم مدار

ودرجه پمپ روی 3 باید تنظیم گردد ، در غیر این صورت دماب برگشت آب مدار به دمای پایین مرسد ، پس این تنظیم برای همیشه با پارامتر مذکور روی 0 باید قرار گیرد .

پـارامــتر16 – اطـلا عات پـارامتـرها

| اطـلا عـات پـارامتــر ( کـــد ســرویــس:16) |
| --- |
| بــــدون پـارامتـــر | تعـــریف پــرامتــر |
| IF01 | CH دمای خروجی آب گرم مدار گرمایشی (°C) |
| IF02 | DHW دمای آب گرم مصـرفی(°C) |
| IF03 | DHW میزان جـریان آب گرم مصرفی (lt/dk) |
| IF04 | PCBنرم افزار به صفحه اول برگردد. شماره)(XX Xd |
| IF05 | مرحله شیر گاز (%) |
| IF08 | راه اندازی دمای برگشــت (°C) |

پــارامتــر  26 – تــاریخ خطــا های قبلــی

# 8) هشــــدارهــا

شیــــــر گـــاز

حالت شیر گاز در تصویر 46 نشان داده شده است . قبل از هر گونه سرویس شیر  منبـــع  اصلی تغذیه گاز وبـــرق متصل به دستگاه راقطع نموده > در شیر گاز 2 اتصـال الکتریکــی موجود مـی باشـد ، سفید برای مدولا سیون و سیاه برای تغذیه ( عملکرد ) شیــر گــاز و عملکرد

On / offسوئیچ

تـــرمــوستــات اتـــاقـــــی

ترموستات اتاقی  قطعـه ای است که می توان از آن بصورت آپشنال استفاده نمائیم . ترموستات اتاقی سوئیچ ساده ای است که سیستم گرمایش مدار را براساس تنظیمات خاموش وروشن نموده . ارتباطات ترموستات اتاقی در تصویر 47 نشان داده شده است .بعد از نصب

روی حالت 1 ( فعال ) قرار گیرد      PP06ترموستات اتاقی پارامتر

اگر ترموستات اتاقی ندارید پارامتر مذکور روی 0 تنظیم گردد که تنظیم کارخانه نیز بر این اساس بوده .

توجــه : سیــم آبــی و سیــم ارت را براساس شکـل 47 که در تصویـر گویـا می باشـد نصب گـردد .

هنگامی عمل می نماید که دما آب مدار 65 درجه سانتی گراد باشد .(PP06=1min)ارتباط ترموستات اتاقی با دستگاه

اصـــول و عـــوامل انتخــاب ترمـوستات اتــاقـی

ترمو ستــات اتـاقـی بـه دو روش زیر کـار مـی نمایـد  :

1 – اگردمای اتاق به حداکثر ( حد نصاب ) برسد دستگاه بصورت خودکار فعالیت خود را متوقف می نماید . همچنین سوئیچ دوم نیز می تواند در صورت تمایل در مدار قرار بگیرد . در حین آماده شدن پمپ برای این پست دستگاه 15 ثانیه زمان کارکرد دارد .

2  - اگر دستگاه بعلت بعلت دمای آب گرم دار گرمایشی خاموش نگردد ، در صورتی که دمای اتاق دما دیگری به غیر از دمای ست شده باشد عمکارد دستگاه متوقف می شود ، در این زمان می توان از سوئیچ دوم برای آب گرم بهداشتی استفاده نمود .

پمپ وقتی یکسره می نماید ست دمای انتخابی آب ورودی و خروجی مطابق با جدول زیر می باشــد :

| SET | PP12:0 | PP12:1 تنظیـم کارخانه) |
| --- | --- | --- |
| Tخــروجــی | Tفعــال ســازی ورودی | Tفعال سازی ورودی |
| 30 | 22 | 27 |
| 35 | 22 | 27 |
| 40 | 26 | 31 |
| 45 | 29 | 34 |
| 50 | 31 | 36 |
| 55 | 35 | 40 |
| 60 | 39 | 44 |
| 65 | 42 | 47 |
| 70 | 46 | 51 |
| 75 | 48 | 53 |
| 80 | 52 | 57 |
| 85 | 55 | 60 |

. 8 - تبـــــدیـل گــــاز

نکتــه مهــم : تبدیل گاز باید توسط متخصصین مجرب و مجاز خدمات پس از فروش انجام گرفته

قابل ذکر است قبل از هر کاری منبع تغذیه برق و گاز را قطع نمایید

AA30 باز کردن مهره بین لوله گاز و شیر گاز با آچار

torx باز کردن 4 عدد پیچ حائل بین مشعل و انژکتور با پیچ گوشتی

انژکتور جدید ( باید با توجه به نوع گاز درست انتخاب گردد ) نسبت به معکوس مراحل باز نمودن انژکتور قبلی  ، نصب گردد .

بسته و محکم نبایید .AA30  و مهره مابین لوله گاز وشیر گاز را با آچارAA24 مهره مابین لوله گاز و انژکتور ر ابا آچار

بعد از نصب اتژکتور بصورت صحیح ، راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری را با تنظیم پارامترهای مورد نیاز به شرح زیر می باشد :

1- انتخاب پارامتر صحیح نوع گاز در منوی اصلی برنامه ریزی

| پـارامتــرها و برنامــه ها ( کــد سـرویـس:11) |
| --- |
| شمــاره پرا متــــر | تعــریف پــارامتــر | تنظیم کارخانه | محـــدوده تنظـــیم | مقادیــر تنظیــم پارامتـر |
| PP01 | انتخاب نوع گاز | 0 | 0 - 1 | 0: NG گاز طبیعی |
|  |  |  |  | 1: LPG گــاز |

2- لطفا برای تنظیمات لازم برای حداقل و حداکثر فشار مشعل به نوع گاز بستگی دارد ، تنظیمات  فشار برای گاز مورد استفاده با توجه به مشخصات فشار تعیین شده به شرح زیر می باشد :

حداقل تنظیم فشــار مشعـل با 22

حداکثر تنظیم فشـار مشعـل با 44

|  |  | Atron 24 | Atron 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| انژکتور مشعــل | mm. | 1,30 NG- 20mbar 0.79 LPG | 1,25 NG-20 mbar 0.79 LPG |
| انژکتــور مشعـــل (NG-20 mbar) | mbar | Max 13 Min 2,4 | Max 14 Min 2,6 |
| انژکتــور مشعــل (Propane) | mbar | Max 27,8 Min 5 | Max 27,1 Min 5,7 |

3- باز نمودن پیچ های روی شیر گاز با پیچ گوشتی بدون آسیب به آنه و اطمینان اتصال سلنگ فشا سنج گاز به خروجی شیر

(پیچ قرمز بابت مینیموم و پیچ زیر آن بابت تنظیم ماکزیموم )

4- برداشتن پوشش شفاف در شیر با استفاده از یک پیچ گوشتـی (برای تنظیم مینیموم و ماکزیموم ارتیاطات بوبین یکی از شیر گاز را درآورید )

تنظیم میگــــردد . AA115- وقتی دستگاه با حداکثــر ظرفیت تنظیم شده ، کار می کند این تنظیمات با محکم و شــل نمودن مهره

کابل اتصال شیر را که عملکرد تنظیمات را صورت می دهد در اورید .این کار را ابا شل کردن و یا سفت کردن پیچ پلاستیکی قرمز رنگ همانند آن چیزی که در تصویر می بینید انجام دهید . ( وقتی که شیر سفت شود فشار بالا رفته و وقتی شل شود فشار پایین آمد ه) .آگر میزان  میزان قدرت دستگاه را به حداکثر رسانده .PP02گرمایش برای محیط ( خانـه ، یا محل استفاده دیگر ) کم باشد ، بوسیله کنترل پنل  پارامتر

( احتیاط : فراموش نکنید که محافظ پلاستیکی روی پیچ تنظیم را بر روی آن قرار داده )

6- شلنگ فشـار سنـج (اندازه گیری فشار گاز ) براساس استاندارهای موجود قطع نموده و پیچ های مربوطه را سفت نمایید

کیــــت تبـــدیـــل گــــاز

| 3001060188 | مانیفولـــد+ انــژکتــور(1,30 mm) ( گــازDG) |
| --- | --- |
| 3001060191 | مانیفولــد+ انژکتـــور(0,79 mm) ( گـــازLPG) |
| 3001060162 | لـــوله گـــاز |
| 3003202707 | تبــدیل اطلاعــات شیـــت گــاز |
| 3003200144 | استـــیکر |
| 3003200642 | BOX استیــــکر(مبـــدل به گـــازLPG) |

# 9) ویژگیـــهای حفــاظــت های سیستـــم

محافظــــت در برابر انســـداد شیــر 3 راهـــه

وظیفه اصلی این سیستم جلوگیری از بلوکه شدن سیستم شیر سـه راهـه می باشـد .

شیر سه راهه 15 ثانیه زمان می برد تا عمل نمایـد ، اگر آب گرم مصرفی برای 23  ساعت گذشته استفاده نگردیده می توانید دستگاه را

نمایید حتی اگر شیر سه راهه عملکرد خود را به هر دلیلی تغییر داده باشد .اگر دستگاه در حالت جرقه زدن یا حالت کارکرد باشدRESET

دستگاه فعالیت خود را متوقف می نماید تا عملیات جرقه زدن انجام پذیرد و بعد سیستم محافظ جلوگیری می نماید از بلوکه شدن کارکرد شیر سه راهه ( در هنگام جرقه زدن این عمل صورت نمی پذیرد ) .

نمایان می گردد .وقتی سیستم حفاظت دستگاه در این حالت روشن باشد بر روی ال سی دی علامت

محافظــــت در برابر ضــد گیـرپـاژ پمــپ

وظیفه اصلی این سیستم جلوگیری از بلـوکه شـدن پمـپ می باشد ، اگر در 23 ساعت گذشته پمپ و شیــر سـه راهــه کار نکرده باشند هر دو سیستم حفاظتی همزمان شروع به فعالیت می نماید .

نمایان می گردد . وقتی سیستم حفاظت دستگاه در این حالت روشن باشد بر روی ال سی دسی علامت

## محافظـــت در برابریـــخ زدگـــی

.اگر دمای مــدار گرمایــشی و آب مصــرفی از 5 درجه سانتی گراد پایین تر قرار گرفته سیستـم آنتــی فریــز بطور خودکار آن درجه را به دمای 15 درجه سانتی گراد رسانــده .

وقتی سیستم حفاظت دستگاه در حالت روشن باشد بر روی  ال سی دی علامــت                             نمایان می گردد .

## محافظـــت در برابر نوسانات ولتـاژ

وکد خطای مذکور  از 156 ولت پایین تر قرار گرفته سیستم حفاظت دستگاه عمل کرده و دستگاه کارکردش متوقف شده WHBاگر ولتاژ

بر روی ال سی دی به نمایش در آمده و اگر ولتاژ به 180 ولت برسد دستگاه عملکرد خود را آغاز می نماید .F12

محافظــــت در برابر کــارکرد

کار کند ، دستگاه برای 15 ثانیه کارکردش متوقف و دوباره شروع به فعالیت نمودهWHBاگر 24 دستگاه در حالت

# 10) تو ضیحـــات اشکالات احتمــالی

| اشکــــال | ظــوابط | عــامــل احتمــالی | اقـــــدامــات اصــلاحــی |
| --- | --- | --- | --- |
| دستگـــآه کــار نمــی کنـــد و هیـــچ پـــایداری در سیستــم واحتــراق آن وجــود نــدارد | پمـــپ یــا فـــن کـــار نمــی کنـــــــد | فاقد قــدرت اســت ( روشــن نیســت) | چــک کردن اتصالات کــابل بــرق و فیــوز . |
|  |  | ولتـــاژ کمتر از 165 ولــت می باشـــد . | بایــــد از نوســـان گیـــر ولتـــاژ بــرق استفاده گــردد |
|  |  | فشـــار آب مــدار کــافی نیســـت | فشــار آب مدار گرمایشی را چک نموده ودر صـــورت لــزوم از سیـــرپــرکن جهـــت برگشـــت فشار استفتــاده نماییـــد |
|  |  | معیـــوب بودن سنســـور فشـــار | سنســــــور فشـار را تغییـــر دهیــد |
|  |  | داغ شـــدن یـا شکستـــه شـــدن تــرمــوســات | تغییـــــر قسمــــت مذکـــــور |
|  |  | خراب شـــده اســــتPCB | تغییـــــر قسمــــت مذکـــــور |
|  |  | سنسور آب گرم مصرفی خــراب بوده (درمـــــد تابســـتانه ) | تغییـــــر سنســـــــــور |
|  |  | فشار آب گرم مصرفی در مد تابستانه کافی نمی باشد | بــررسی فیلتـــر و رفــع نانع از پایین بــودن فشــار آب |
|  | پمـــپ ویــا فـــــن در حــــال کــــار | فــن یــا کابــل فـــن خــراب اســـت. | چــک نمودن فـــن واتصــالات و کابــل فــن |
|  |  | پـــرشـــر هـــوا خـــراب اســـت . | تغییـر پـــرشـر هـــوا یا چـک کـردن کابل اتصالات پــرشـــر |
|  |  | شیلنــگ پـــرشـــر هـــوا خراب اســـت | تعمیـــر را تغییـــر شلنـــــگ |
|  |  | اتصالات الکتـرود جرقه زن خـراب می باشــد | رفـــع اشکــال احتمــالی در اتصــالات |

| اشکــــال | ظــوابط | عــامــل احتمــالی | اقـــــدامــات اصــلاحــی |
| --- | --- | --- | --- |
| دستـــــــگاه کـــــار نمـــی کنـــد | مشــعل به عـلت سیســـــتم جرقــه زن کــار نمــی کنــد | بـدون جریان گـاز یا فشـار جریـان گـاز | جــریان گــاز وفشــار گاز را از مبدا چــک نمایید همچنیین صافـی گاز را |
|  |  | داغ شـدن بیش از حــد ترمــوسـتات یا خراب شدن آن | چــک نمودن تـرمـوستــآت و اگــر لازم باشـتد ترمســتات را تعــویض نمــاییــد |
|  |  | قطـع شـدن الکترود جـرقه زن یا دور شدن آن از مشـعل | آن را چـک نموده و در جای استاندارد محکــم نماییـد |
|  |  | جـریان ورودی گـاز و یا منبع تامیـن اشکـال بـه وجـود آمـده اسـت. | خــط و منبع تامیین گـاز را چک نمایید |
|  | الـکترود جرقـته زن و مشعـــل کـه شـروع بــه کـار مـی نمایید دستـگاه ســریع خـــامــــوش می گردد | یـون تشخـــص شعلـه و یا کـابل ارتبـاطی مشکـل دارد | تمام اتصالات الکترود جـترقه زن و یون تشخیــص شعـله را چک نمایید . |
|  |  | جـریان آب گـرم مصـرفی در مود تابسـتانه کافی نیسـت) | صــافی آب گـرم مصرفی بلــوکه گـردیده |
|  |  | مشکل از پمــپ اســت ویا مشکل در نصــب وراه اندازی پـمپ | تما م کارکرد پمپ را چـک نمایید و اگر لازم باشــد پمـپ را تغییر دهیــد |

| اشکــــال | عــامــل احتمــالی | اقـــــدامــات اصــلاحــی |
| --- | --- | --- |
| لــوازمی کـه عمـل نمــی کنــد |  | تغییــــــر فیـــوز اصــلی |
|  | PCBبلود کننــده . | واگـــر لــازم اســـت تعویـض آنPCB.بررســـی |
|  | خــــرابی کــابل | بـــررســی کابــل |
|  | (PP14) پــارامـتر اشتباه است وارد کردن | تغییــر یابدPP14 بایـــد به پـارامتــر“0” |
| دمای آب گـــرم مصـــرفی پاییــن می بــاشـد. | جریـان آب بیــش حـــد بــالااســت | جـریان آب گرم مصرفی پایین است محدود کننده جریان را چک کنید |
|  | فشــار گــاز ورودی بــه انــدازه کــافـی نیســت | ورودی گــاز را بررســی کنـد |
|  | بلــوکه شـــدن مبــدلــهای حـــرارتــی | تمییز نمودن مبدل حرارتی با پاک کننده های شمییائی استاندارد و اگر لازم باشد تغییر مبدل |
|  | بلوکـــه شــدن مبــدل حــرارتــی | درجه حرارت مدا گرمایشی را در مود تابستانه چک نموده و تنظیمات را به حالت استاندار دبر گردانید ) |
| آب گـــرم مصـــرفی وجـــود نـــدارد | فشـــار آب گـــرم مصـــرفی کــافی نیســت | سنســور جریان آب گر مبهداشتـی را بررسـی نمایید |
|  | نــارســائی در شیـــر ســه راهــه | بررسی نمایید دمای آب گرم مدار گرمایشی در حال افزایش است یا خیر (در مود تابستانه) |
| به طـــور مــداوم ســوئیـــچ خطــا هــا روشـــن و خــامــوش مــی گردد | هــوا در مــدار کــرمایشـــی وجود دارد | بصـــورت دستــی مدار گرمایشی را هوا گیری نمایید تا از تخلیه هوا مطمئن گردیید |
|  | بلـــوک شـــدن مـــدار گـــرمایشـــی | پمــپ و صافـی آن بررسی گردد |
|  | خــرابی پمــپ | پمــپ را تعویــض نمایید. |
|  | مــدار گــرمایشی بیــش از حــد طولانی است | PP2 به “0” درجــه پمپ را به لول 3 تغییر نمایید وتغییر پارامتر |

| اشکــــال | عــامــل احتمــالی | اقـــــدامــات اصــلاحــی |
| --- | --- | --- |
| شیـــر اطمینـــان خـــراب اســــت | فشـــار آب مــدار گــرمایشـــی بیــش از 3 بـــار می باشد | کــاهش فشــا آب مــدا گــرمایشــی |
|  | فشـــا منبــع انبســاط پاییــن یا منبــع انبســاط شکستــه می بــاشد | تعمیــــر یا تغییـــر منبـــع انبســـاط |
|  | شیـــراطمینـــان خــراب مــی بــاشـــد | شیـــراطمینـــان را تغییــر دهییـــد |
|  | حجـــم آب مــدا گــرمایشـــی بیــش از 150 لیـتــر می باشد | شـــارژ منبــــع انبســـاط |
|  | مــانومتـــر خــراب مــی بــاشـــد | تغییـــر مانــومتـــر |

# 11) قطعـــات الکتــــریــــکی

تهــران : سعـادت آباد ، میدان فرهنگ ، جنب پیـوند 2 ، ساختمان ادارای سهنـــد ، طبقـه 4 ، واحـــد 10 دامـون ســرویــس

تلفـــن :   22093250 21 +98

Info @damonsevice.com

www.damonservice.com

# Text boxes

( تصــویــر2)

( تصــویـــر1)

( تصــویــر4)

For Demonstration

( تصــویــر5)

اختیـــاری

(تصــویــر 3)

C12

پکیج شوفاژ دیواری از طریق داکت افقی نصب بر روی دیوار گاز های حاصل از احتراق و تامین هوا را ایجاد می نماید ( بصورت کاملا هوابند ).در نظر داشته باشید مجاری ورودی  هوا و خروجی  دود در مسیر باد قرار نداشته باشند . فاصله سوراخ دود و هوا در پکیج شوفاژ دیواری باید 250 میلیمتر باشد و هر ضلـع این قسمت باید 500 میلیمتر باشد .

C32

پکیج شوفاژ دیواری از طریق دو داکت عمودی داخل دیوار گاز های حاصل از احتراق را به بیرون از سقف و هوای مورد نیاز احتراق را به از بیرون از سقف به داخل هدایت نموده (بصورت کاملا هوابند در مسیر بیرون رفت و انتقال ). در نظر داشته باشید مجاری ورودی  هوا و خروجی  دود در مسیر باد قرار نداشته باشد . فاصله سوراخ دود و هوا در بالای سیستم باید 250 میلیمتر و هر ضلع این قسمت 500 میلیمتر  باشد .

C42

پکیج شوفاژ دیواری از طریق مجاری جداگانه بصورت افقی به داکت های جداگانه وصل خواهد شد که گازهای حاصل از احتراق را به بیرون (هوای آزاد محیطی) و هوای مورد نیاز جهت احتراق سوخت را به داخل منتقل خواهد نمود .

در نظر داشته باشید مجاری ورودی هوا وخروجی دود در مسیر باد قرار نداشته باشد .

نصب دودکش باید مطابق با مقررات معتبر قانونی مورد تایید نظام مهندسی آن منطقه جغرافیائی باشد .

C52

دوکش پکیج شوفاژ دیواری از طریق کانالهای جداگانه هوا و گازهای حاصل از احتراق به دو ترمینال جدگانه خروجی با فشار های متفائت انتقال داده می شود .

داکت گازهای حاصل از احتراق (خروجی دود )را برو روی دیوار روبرویی نمی توان نصب نمود .

C82

پکیج شوفاژ دیواری از طریق مجاری مجزا بوسیله اتصالات دودکش تامین هوا جهت سوخت مخزن تحریق  بسته و خارج نمودن گازهای حاصل از  احتراق را انجام داده . تمام مجاری بصورت تک جدار مجزا بوده و کاملا باید هوا بند گردد .

نصب دودکش باید مطابق با مقرارات معتبر قانونی مورد تایید نظام مهندسی آن منطقه جغرافیائی باشد .

B22P

می باشدB22Pبطور استاندارد دستگاه ودودکش بر اساس فرایند

که درآن ، هوای تازه و مواد حاصل از سوخت دستگاه بوسیله دودکش از طریق داکت مجاری مجزا از طریق خروجی کلاهک دودکش به هوای بیرونی انتقال یافته .

شرایط نصب حالت مذکور براساس توضیحات صفحه بعد :

نصب دودکش باید مطابق با مقرارات معتبر قانونی مورد تایید نظام مهندسی آن منطقه جغرافیائی باشد .

- فن

- پـــرشــر هــوا (Pressostat)

- مبدل اصـــلی اولیـــه

- تـــرمــوستــآت حــــد (125 °C)

- محفــظه احتـــراق

- منبــع انیســاط

- یــون تشـــخیص شعلــه

- بــرنــر حــرارتــی

- الکتـــرود جـــرقه زن

- پمــــپ

- سنســـــور ورودی NTC

- شیـــر گــاز

- پـــرشــر آب

- مبـــدل ثــانــویــه DHW

- مــوتــور شیــر ســه راهــه

- سنســـور جـــریـان

- فیلتــــر

- شیـــر پـــر کـــن

- شیـــراطمینـــان (3 Bar)

- شیـــر تخلـــه آب

- هـــود فن

- سنســـور دما از نوع قــوطــه ور DHW

- تــرموستات حد (98°C)

- شیـــر اتــومــاتیــک پمـــپ NTC

- سنســـور دمــای بــازگشـــت

- مانیــفولــد گــاز

- ترانســفورمتر الکتــرود

- ما نــومـتر

- پـــوششEPP

A – خروجــیCH	3/4”

B –خروجــی DHW	1/2”

C –ورودی گاز		3/4”

D –  ورودیDHW	1/2”

E – برگشـتch              3/4”

2

1

4

3

1

2

Table 2

تصـــویـــر2

تصـــویـــر 4a

تصـــویــر3

تصـــویـــر4b

تصــویــر5

تصــویــر7a

تصـــویــر6

تصــویــر7b

تصـــویر8

تصـــویــر10

تصـــویــر9

تصـــویـر11

تصـــویـر12

تصــویــر13

تصــویـر14

تصــویــر15

تصــویــر16

تصــویــر17a

تصـویـر17b

تصـویـر18a

تصـویـر18b

تصـویـر19b

تصـویـر19a

تصــویـر21

تصـویر20

تصـویـر22

تصــویـر23

تصــویــر25

تصــویـر24

تصـویـر26b

تصــویـر26a

تصــویـر26c

تصـویـر27

تصـویـر28

تصــویــر29

تصــویـر30

تصـویـر31

تصـویـر32

برای هواگیری از پمپ می توانید پیچ چرخشی وسط را شل نموده و بعد از اتمام عملیات آن را محکم نمایید

تصـویـر34

پــر کـردن سیســتم از آب بــا شیـر پــر کن کــه در قسمــت پـاییـن دسـتگاه قــرار گـرفتـه ..

تصویر 33

تخلیــه هــوای باقی مانده در رادیاتـور با شیـر هـوا گیـری و سپس شیـر را دوبـاره به حالـت اولیـه بـرگـردانیـد .

برای حذف هــوا ار آب مـدار گـرمایشــی شیـر هــوا گیـتری بالای پمـپ را بـاز کرده و بعــد از هـوا گیـری آن را دوبــاره ببـنـدیـد.

تصـویـر36

بـاز کـردن آب گــرم مصــرفی و حـذف هـوا از سیستــم .

تصـویـر35

تصـویـر37

فشار آب گرم مـدار باید بیـن 1 تا 2 بــارباشـد، که بـر روی صفحــه نمایـش مشـاهده می گـردد ، اگـر کمتـر از 1 بـار بـاشـد بـایـد از شیــر پـر کـن استفـاده نمـود.

تصـویـر38

# صفحــه نمــایش در حالــتstand-by

# پــر کــردن آب صــورت پــذیرفتــه

اگر فشار مدار گرمایشی از حـد نصــاب استاندارد بالاتر و یا پایین تر باشـد با نشـان دادن ک خطا بر روی ال سیمی توانید به مشکل دستگاه پی ببرید و جهت رفع آن که باز نمودن دوباره شیر پر کن بوده اقدام نمایید تا فشار سیستم به 1.5 بار برسد .

# بـرای نشــان دادن فشــار بـر روی صفحــه نمــایـــش

# فشار دکمه شماره 3 به مدت 3 ثانیــه

# برگشت به منو اصلی با فشار دادن دکمه شماره 3 برای یک دفعه

# .

Figure 38

4

2

1

3

- دکمــه کنتــرل حـرارت مـرکـزی و انتخــاب حالــت تابستــانه / زمستــانه

- حالـــت کنتـرل درجــه حــرارت آب گـرم مصـرفی و عملکــرد روشــن و خـامـوش

- حــالـــت انتخــاب دکمــه “Eco / Comfort” و Reset حالــــت انتخاب دکمـه

- درجــه حرارت هــا و فشــار مـتدار گـرمایشــی و کــدهای خطــا را نشا ن مــی دهدLCD صفحــه

“e”: CH knob should be adjustment “e” at ECO mode for ambient comfort.

DWH آب گـــرم مصــرفی

Reset حـالـت برگشـت بـه فـرامین اولیــه

CH آب مــدار گــرمایشــتی

عـلامــت شعــله

عـلامـــت فشـــار

ECO حـالـت اقتصــادی

عـلامـــت درجــه حـرارت

COMFORT حــالــت آسـایــش

رفتن به حالت مــود تابستانه

وقتی دستگاه بر روی مــود تابستانه می باشد علامت آب کرم مدار گرمایشی بر روی نمایشگر ظاهر نمی گردد

حالت دستگاه بر روی مـــود زمستانه

“Knob 1” is set  to winter mode

While the boiler is in winter mode, CH symbol is seen on the LCD.

While the boiler is in summer mode

Press number 3 button, once

While the boiler is in “comfort“ mode, “C” symbol is seen on the LCD.

While the boiler is in “eco” mode

While the boiler is in “eco” mode, “E” symbol is seen on the LCD.

Press number 3 button, once

While the boiler is in “comfort” mode

Summary;

Panel Heating System;

Temperature gradiant: 4°C/min. (heating system operating temp. 80/60 °C)

Burner doesn’t run  +5°C

Floor Heating System;

Temperature gradiant:  2°C/min. (heating system operating temp. 50/30 °C)

Burner doesn’t run  +3°C

Summary;

Panel Heating System;

Temperature gradiant: 2°C/min. (heating system operating temp. 80/60 °C)

Burner doesn’t run  +3°C

Floor Heating System;

Temperature gradiant:  1°C/min. (heating system operating temp. 50/30 °C)

Burner doesn’t run  +2°C

آب گرم مدار برگشت را در حالت حداکثر قرار داده و شیر مدار آب گرم مصرفی را بسته تا به حداقل برسد و سه بار مابین حداقل و حداکثر ولوم تنظیمی را حرکت داده و بعد مابین حداقل وحد اکثر قرار دهید .

ولوم تنظیمی را آنقدر مابین حداقل و حد اکثر بچرخانید تا شماره 11 نمایان گردد

فشار دهید“eco - comfort” / reزمانی که دکمه های

By pressing “eco - comfort” / re-set button for each, the increment of the parameters (p+1) is provided. After PP15  the turns back to the initial parameter PP01

The last adjusted parameter appears on LCD screen by pressing “eco - comfort” / re-set button for two seconds.

For adjustment in the parameter, turn the DHW control knob clockwise for increment, counter clockwise for decrement between max-min”.

To save the parameter value, press “eco - comfort” / re-set button for 2 secs. Next parameter appears on the screen

To quit from the adjusted parameter menu  turn the CH temperature control knob to the summer mode then to the winter mode again for once.

To quit the parameter menu completely, turn the CH temperature control knob to the winter mode then to the summer mode again for once.  After this adjustment demanded operation mode should be selected for the boiler.

می توانید تاریخچه  10 کد خطای آخر را در نمایشگر مشاهده نموده واز تاریخچه خطاهای دستگاه اطلاع نمایید

این حالت در تما موارد  صدق می نماید (در صفحات و توضیحات بعدی  )

برای رفتن به منوی بعدی شیر کنترل آب گرم مدار را به حالت تابستانه برده و بعد به حالت زمستانه

برای خارج شدن از منو مذکور ولوم تنظیمی را در حالت زمستانه قرار داده و بعد دوباره به تابستانه و بعد دستگاه به حالت اولیه برگشت شده که درجه های حالتهای تنظیمی نمایش داده شده .

ولوم تنظیمی را آنقدر مابین حداقل و حد اکثر بچرخانید تا شماره 16 نمایان گردد. (3 مرتبه باید چرخانده شود)

فشار دهید“eco - comfort” / reزمانی که دکمه های

بعد از فشار دادن دکمه ریســت کلید اینفورمیشن نمایش داده می شود . (IF_ _+1) is provided. After IF08 the turns back to the initial parameter IF01

آب گرم مدار برگشت را در حالت حداکثر قرار داده و شیر مدار آب گرم مصرفی را بسته تا به حداقل برسد و سه بار مابین حداقل و حداکثر ولوم تنظیمی را حرکت داده و بعد مابین حداقل وحد اکثر قرار دهید.

ولوم تنظیمی را آنقدر مابین حداقل و حد اکثر بچرخانید تا شماره 26 نمایان گردد . (3 مرتبه چرخانده شود )

فشار دهید“eco - comfort” / reزمانی که دکمه های

نمایان  HI01با انتخاب کردن یکی از این حالت ها پارامتر

HI10میگردد وبعد از تکرار با یک به یک اضافه شدن

به این عدد رسیده و دوباره به حالت اولیه دستگاه یعنی

برگشت گردیده .HI01

برای رفتن به منوی بعدی شیر کنترل آب گرم مدار را به حالت تابستانه برده و بعد به حالت زمستانه .

برای خارج شدن از منو مذکور ولوم تنظیمی را در حالت زمستانه قرار داده و بعد دوباره به تابستانه و بعد دستگاه به حالت اولیه برگشت شده که درجه های حالتهای تنظیمی نمایش داده شده .

تصــویـر )46 )

ارتباطات و اتصالات ترموستات اتاقی

(تصــویــر   47)

AA24 بازکردن مهره مابین انژکتور و لوله گاز با آچار

ROOM THERMOSTATE

CONNECTION

ATRON ELECTRICAL DIAGRAM

S: BLACK

KA:BROWN

K : RED

S-Y: YELLOW-GREEN

Y:GREEN

M:BLUE

G:GRAY

B:BEYAZ

EXPLANATION

ROOM THERMOSTATE CONNECTION

الکتــرود جــرقه زن

پرشـر هـوا

موتـور شیـر سـه راهـه

بــرگشــت مـدارNTC

رفــت مـــدارNTC

آب گـترم بهــداشتــیNTC

GROUNDING

سنســور جــریــان آب

شیــرگــاز

تـــرمــوستــات دمتـای حداکثـــر

تــرمــوستــات حــد98/70

تـرانســـفور مـــر جــرقـه زن

پـــرشـــر آب

پمـــپ

یـون تشخــیص شعلــه

فـــــن

Table 1

For Demonstration